Uchwała Nr 16/355/2006
Rady  Gminy Główczyce

z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie uchwalenia ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia  Gminy Główczyce w ciepło,  energię elektryczną i paliwa gazowe”.
                     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami:  Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 , poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984,  Dz. U. z 2002r. Nr  153, poz. 1271, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,  Dz.U.z 2003r. Nr 162, poz. 1568,   Dz.U z 2004r. Nr 102, poz. 1055,  Dz.U.z 2004r. Nr 116 poz. 1203,  Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1759) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tekst jednolity :Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zmianami : Dz. U.z 2002r. Nr 135, poz. 1144, Dz.U.z 2003r. Nr 203 poz. 1966, Dz.U.z 2004r.Nr 34, poz.293 , Dz. U.z 2004r.Nr 29, poz.257, Dz.U.z 2004r. Nr 91, poz. 875, Dz.U. Nr 96, poz. 959, Dz.U.z 2004r. Nr 173, poz. 1808, Dz.U.z 2004r.Nr 91, poz. 875,Dz.U.z 2005r. Nr 62, poz. 552.)

Rada  Gminy uchwala , co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się założenia do planu zaopatrzenia  Gminy Główczyce  w ciepło,  energię elektryczną i paliwa gazowe jak w załączniku do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce. 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                            Dariusz Pyrzycki
SPIS TREŚCI

41.
PODSTAWA OPRACOWANIA
                                                                                                 
2.
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
                                                                                     5
3.
OCENA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ                                       
  6
3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
6
3.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI CIEPLNEJ
10
3.2.1. OCENA OBECNEGO STANU ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO
10
3.2.2. ŹRÓDŁA CIEPŁA
16
3.2.3. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ODBIORCZE
18
3.2.4. BUDYNKI
18
3.3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI ELEKTRO-ENRGETYCZNEJ
21
3.3.1. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I ELEMENTY SIECI WN
21
3.3.2. OŚWIETLENIE ULICZNE
23
3.3.3. BILANS ENERGETYCZNY ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ
24
3.4. CHARAKTERYSTYKA   SYSTEMU  GAZOWNICZEGO                                                                                                                   24
4.
ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘĆ RACJONALIZUJĄCYCH UŻYT-KOWANIE ENERGII
25
4.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA    RACJONALIZUJĄCE   UŻYTKOWANIE ENERGII CIEPLNEJ
25
4.1.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMNIEJSZAJĄCE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNĄ
25
4.1.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMNIEJSZAJĄCE ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ
28
4.1.3. PRZEDSIĘWZIĘCIA DYSCYPLINUJĄCE ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ
34
4.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA   RACJONALIZUJĄCE   UŻYTKOWANIE ENERGII  ELEKTRYCZNEJ
35
4.3. RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA PALIW GAZOWYCH
35
5.
OCENA PRZEWIDYWANYCH  ZMIAN  ZAPOTRZEBOWA-NIA NA CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
                                                                       36
5.1. ANALIZA PRZYROSTU LUDNOŚCI I ZWIĄZANEGO Z TYM BUDOWNICTWA  PERSPEKTYWICZNEGO
36
5.2. ANALIZA PERSPEKTYWICZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO
37
5.3. ANALIZA  PERSPEKTYWICZNEGO  ZAPOTRZEBOWANIA  NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
39
5.4 Analiza perspektywicznego zapotrzebowania na paliwa gazowe
40
6.analiza możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii
                                                                                               40
7.
analiza możliwości współpracy z innymi gminami
                                    41
8.OKREŚLENIE   ZAŁOŻEŃ   DO   PLANU   ZAOPATRZENIA   W  CIEPŁO,  ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ  I  PALIWA  GAZOWE
                                                                                   47
9. RAPORT ENERGETYCZNY GMINY
                                                                                   51

10. PODSUMOWANIE -  WNIOSKI...................................................................................................................................................60



SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1: WYKAZ ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Załącznik nr 2: WYKAZ ISTNIEJĄCYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA OBSZARZE GMINY GŁÓWCZYCE

SPIS MAP

Mapa nr 1. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA GMINY

Mapa nr 2. MAPA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH W GMINIE GŁÓWCZYCE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania były:

· Umowa z dnia 02.02.2004 r  pomiędzy Gminą  Główczyce a Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. w Warszawie,

·  „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Główczyce w powiecie słupskim” -  sierpień 2003r.

· „Strategia Zrównoważonego Rozwoju gminy Główczyce” grudzień 1999 r.

· dane udostępnione przez Urząd  Gminy w Główczycach,

· dane udostępnione przez Zakład Energetyczny Słupsk S.A. ,

· dane udostępnione przez Pomorska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddział Pomorski Zakład Gazowniczy w Gdańsku , Rejon Gazowniczy w Słupsku,

· ankiety istniejących źródeł ciepła,

· ankiety budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,

· Ustawa z dnia 10.04.1997 r. „Prawo energetyczne” (Dz. U. Nr 54/97) z późniejszymi zmianami,

· Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z 18.12.1998 r. (Dz.U.nr 162 poz.1121) z póź.. zmianami,

· Ustawa „Prawo ochrony środowiska „z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U.nr 62 poz.627) ,

· Założenia polityki energetycznej Polski  do 2020 r. W-wa, 12.02.2000 r. wraz z oceną  realizacji i korektą dokonaną przez Radę Ministrów w dniu 02.04.2002 r.

· Rocznik statystyczny województwa pomorskiego w 2002 r. Urząd Statystyczny w Gdańsku 2003 r

· Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Główczyce lipiec 2002r.

· Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Główczyce do 2010 r.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest określenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Główczyce.

Zgodnie z artykułem 19 Ustawy "Prawo energetyczne" opracowanie zakresem swoim       obejmuje: 

· ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

· przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

· analizę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,

· analizę zakresu współpracy z innymi gminami,

· określenie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

3. OCENA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

Powierzchnia gminy: 32 381,0 ha

Ludność: 9715 osób (stan na koniec 2000r.)

Struktura osadnicza: 26 sołectw, Osiedle Główczyce, 49 miejscowości

Wskaźnik lesistości gminy: 28,2%

3.1.1. Położenie

Gmina Główczyce położona jest w województwie pomorskim, w północno – wschodniej części powiatu słupskiego, na Pobrzeżu Słowińskim. Graniczy:

· od wschodu z gminami powiatu lęborskiego: Wicko i Nowa Wieś Lęborska,

· od południa z gminami powiatu słupskiego: Potęgowo i Damnica,

· od strony zachodniej z gminą Słupsk, 

· od północy z gminą Smołdzino (powiat Słupsk). 

Granica gminy Główczyce w części północnej wyznaczona jest przez brzeg jeziora Łebsko, w części wschodniej przez koryto rzeki Łeby.  Granica południowa gminy przebiega głównie przez tereny rolne, pola uprawne i łąki, w części zachodniej przez tereny leśne. Północno – zachodnią granicę wyznacza rzeka Pustynka wpadająca do jeziora Łebsko.

3.1.2. Ludność

Ogólna liczba ludności gminy Główczyce wynosi 9715 osób (stan na koniec 2000r.). Ludność gminy stanowi około 10 % ludności powiatu słupskiego. Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi około 30 osób na 1 kilometr kwadratowy.

Największą miejscowością jest wieś gminna Główczyce, w której mieszka ponad 21% mieszkańców gminy ogółem (2048 osób).

3.1.3.Użytkowanie terenu

Gmina Główczyce jest największą gminą w powiecie słupskim, a szóstą pod względem wielkości w województwie pomorskim. Ponad 60% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, lasy zajmują około 28 %. Niewielki obszar zajmują wody (3 %), a grunty pod drogami i tereny zabudowane – 5 % powierzchni gminy. 

 Struktura użytkowania gruntów gminy
	Pokrycie terenu
	Powierzchnia (ha)
	% do powierzchni ogólnej gminy

	Użytki rolne:
	18 631,0
	57,5

	Grunty orne:
	12 520,0
	38,7

	Sady:
	22,0
	0,001

	Łąki:
	  4 833,0
	14,9

	Pastwiska:
	1 256,0
	3,9

	Lasy i grunty leśne:
	  9 114,0  
	28,2

	Grunty pozostałe:
	4 636,0
	14,3

	Powierzchnia gminy ogółem:
	32 381,0
	100,0


Wg stanu na dzień 1.01.2003 r. w gminie znajdowało się :

-    13221 ha tj. 70% gleb zaliczanych do dobrych i średnich  ( kl. III i IV),

· 5612 ha tj. 29,7% gleb słabych i bardzo słabych (kl. V i VI),

· 59 ha tj. 0,3% gleb przeznaczonych do zalesienia ( kl. VI z).

Na obszarze gminy nie występują gleby zaliczane do najlepszych i bardzo dobrych (kl. I i II).

Udział poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej wynosił:

· kompleksy: 2 pszenny dobry i 4 pszenno-żytni – 61,7%

· kompleksy: 3 pszenny wadliwy i 5 żytni dobry – 12,5%

· kompleksy: 6 żytni słaby i 7 żytni bardzo słaby – 21,8%

· kompleks 8 zbożowo-pastewny mocny – 2,0%

· kompleks 9 zbożowo-pastewny słaby – 2,0%

· użytki zielone 2z średnie – 72,1%

· użytki zielone 3z słabe i bardzo słabe – 27,9%

Na obszarze gminy znajdują się niewykorzystane rolniczo użytki rolne. Są to zarówno grunty pozostające w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa jak też grunty prywatne od lat odłogowane.

Na dzień 1.01.2003 r. znajdowało się w gminie 1408 ha niewykorzystanych użytków rolnych , pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w tym : 666 ha gruntów ornych i sadów , 654 ha łąk trwałych i 88 ha pastwisk trwałych. Grunty te to w większości użytki rolne, pochodzące ze zlikwidowanych , licznych na tym obszarze gospodarstw państwowych ( PGR, SHR, i POHZ). Największą grupę nie zagospodarowanych gruntów stanowią trwałe użytki zielone w dolinie Łeby. Wieloletnie zaprzestanie ich uprawy , spowodowało zachwaszczenie oraz naturalną sukcesję wtórnych zbiorowisk roślinnych, niekiedy zbliżonych do naturalnych . Zaprzestanie działalności rolniczej na zmeliorowanych łąkach i pastwiskach prowadzi dodatkowo do zaniedbań w zakresie pielęgnacji urządzeń melioracyjnych szczegółowych , a w konsekwencji do ich dewastacji i degradacji całego obszaru.

3.1.4. Położenie w województwie

Część północna gminy Główczyce położona jest w strefie wybrzeża, a pozostały teren w północnej strefie równinnej województwa. Północna strefa równinna obejmuje pas o szerokości 20 - 30 kilometrów. Jako obszar z przewagą gruntów ornych na stosunkowo dobrych glebach, o stosunkowo niskiej lesistości, z dobrze rozwiniętymi systemami infrastruktury technicznej wraz z komunikacją, posiada predyspozycje do rozwoju różnorodnych form zagospodarowania. 

Z kolei strefa wybrzeża – obszar wyróżniający się pod względem wartości przyrodniczych, o wysokiej wrażliwości i dynamice zmian w środowisku, posiada predyspozycje do rozwoju turystyki i rekreacji, lecznictwa uzdrowiskowego, gospodarki morskiej. W strefie wybrzeża organizowany jest System Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi.

Cała gmina zawiera się w strefie restrukturyzacji rolnictwa i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. W zakresie rolnictwa gmina predysponowana jest do rozwoju hodowli bydła (duży potencjał trwałych użytków zielonych w dolinie Łeby), wysokotowarowej produkcji rolnej (znaczne i zwarte areały gruntów ornych o wysokiej wartości agroekologicznej), przetwórstwa rolno – spożywczego. Północna część gminy, z uwagi na istniejące, chronione prawem obszary cenne przyrodniczo, predysponowana jest do rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Rola w sieci osadniczej

W systemie sieci osadniczej regionu miejscowość Główczyce pełni rolę lokalnego wiejskiego ośrodka rozwoju o głównej funkcji związanej z rolnictwem.
3.1.5. Drogi 

Przez obszar gminy Główczyce przebiega centralnie, w kierunku zachód - wschód, droga wojewódzka DW 213 Słupsk – Wicko – Celbowo.

Główne drogi powiatowe zapewniają połączenia Główczyc z siedzibami sąsiednich powiatów i gmin, najważniejsze z nich to DP nr 39 , nr 309 , nr 158 , nr 311,nr 138 , drogi te zapewniają połączenia z gminami : Potęgowo , Słupsk, Nowa Wieś Lęborska, Lęborkiem, Smołdzinem, Damnicą.

3.1.6.Środowisko naturalne

 Uwarunkowania fizjograficzne

Obszar gminy Główczyce pod względem geomorfologicznym charakteryzuje się dużym urozmaiceniem, typowym dla obszarów pobrzeży ukształtowanych przez zlodowacenia i postglacjalną działalność geomorfologiczną erozyjno-akumulacyjną. Wyróżnić tu należy cztery zasadnicze formy ukształtowania terenu: wysoczyzny moreny dennej, płaty moreny czołowej, pradoliny, doliny rzeczne i rynny polodowcowe.

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Kondrackiego (1994) obszar gminy Główczyce położony jest w obrębie dwóch regionów: Niziny Gardnieńsko-Łebskiej i Wysoczyzny Damnickiej, wchodzących w skład Wybrzeża Słowińskiego.
W strukturze środowiska przyrodniczego gminy Główczyce szczególnie wyraźnie zaznaczają się formy pradolinne. Wymienić tu należy Pradolinę Łeby przebiegającą wzdłuż zachodnich i północnych krańców gminy, jak i wcześniej ukształtowaną Pradolinę Nadmorską.

Północna część gminy położona jest w obrębie Niziny Gardnieńsko-Łebskiej. Ukształtowanie powierzchni tego obszaru jest mało urozmaicone. Wyróżniającymi się formami są ciągi wydm o równoleżnikowym układzie, w północnej, mierzejowej części dochodzące do kilkudziesięciu metrów wysokości. Nad całym obszarem góruje położone w południowo-wschodniej części niziny wzgórze Rowokołu - kulminacja 115 m n.p.m. (poza obszarem gminy). Charakterystycznym elementem tego obszaru są jeziora przybrzeżne: Łebsko i Gardno należące do największych jezior tego typu w Polsce. Obszar gminy przylegający do jeziora Łebsko tworzy płaską równinę (rejon wsi Izbica i Gać). Teren ten jest wyniesiony nad poziom morza jedynie na wysokość od około 0,2 m n.p.m. do 1,0-2,0 m n.p.m.

Wysoczyzna Damnicka w granicach gminy Główczyce to przede wszystkim zwarte płaty wysoczyzny moreny dennej równinnej. Na północnym skraju  występuje ciąg pagórków moreny czołowej, które wyznaczają zasięg fazy gardnieńskiej ostatniego zlodowacenia (południowobałtyckiego). Na wysoczyźnie morenowej występują  także formy moreny dennej falistej z licznymi małymi zagłębieniami wytopiskowymi urozmaicającymi jej powierzchnię. W dnach zagłębień o płytkim zaleganiu pierwszego poziomu wody gruntowej wykształciły się liczne na tym obszarze torfy. Stosunkowo duży jest w obrębie płatów wysoczyzny morenowej udział obszarów bezodpływowych powierzchniowo. W zagłębieniach częste są niewielkie zbiorniki wodne - tzw. oczka. 

Pradolina Łeby (Dolina Łeby) obejmuje północno-wschodnią część gminy Główczyce. Jest to rozległa, polodowcowa forma dolinna, przez którą przepływa rzeka Łeba. Szerokość dna pradoliny wynosi 2-3 km, a głębokość wcięcia w wysoczyzny morenowe osiąga do 30-40 m. Są to tereny użytkowane głównie rolniczo, z rozległymi kompleksami łąkowo-pastwiskowymi oraz z coraz silniej wkraczającą roślinnością krzewiastą. Lokalnie występują zbiorowiska leśne w postaci niewielkich kęp leśnych, typu łęgów i olsów. Doliny, a zwłaszcza przepływające nimi rzeki umożliwiają przemieszczanie się wielu gatunków roślin oraz zwierząt i pełnią funkcje korytarzy ekologicznych.

Północną granicą gminy jest brzeg jeziora Łebsko, które jest trzecim pod względem powierzchni jeziorem w kraju (71,4 km2). Jest to jezioro wyjątkowo płytkie, gdzie maksymalna głębokość nie przekracza 6,3 m, a przy brzegach około 1 m. Dostępu do wody prawie na całej długości linii brzegowej bronią szuwary trzcinowe i turzycowe, które gęsto porastają muliste obrzeża. Przez jezioro przepływa rzeka Łeba, a uchodzi do niego również kilka innych mniejszych, o krótkim przebiegu cieków. Położenie Łebska w sąsiedztwie Morza Bałtyckiego powoduje, że wody jeziorne stale narażone są na oddziaływania morza w zakresie zmian składu chemicznego, jak i poziomów zbiornika. Jest to spowodowane niewielką różnicą średniego poziomu jeziora Łebsko i morza wynoszącą tylko 8,6 cm (Tobolski i inni, 1997). Wody morskie w postaci prądu wstecznego mogą łatwo przedostawać się do jeziora, podnosząc w ten sposób jego poziom. Zasięg wpływów wahań poziomu morza obejmuje nie tylko całe jeziora, lecz również ujściowe odcinki wpadających do tego akwenu rzek i kanałów. Zjawisko to zostało stwierdzone między innymi w Cecenowie, odległym od jeziora Łebsko mniej więcej o 10 km, a od morza o ponad 20 km. Ilość napływów morskich wód do jeziora stanowi średnio 20 %. Nałożenie się zjawisk hydrologicznych (wysokie stany w okresach roztopów i ulewnych opadów) w zlewni jeziora, w tym rzek Łeby i Łupawy oraz wlewów wód morskich może powodować zagrożenie podtopienia sąsiadujących z jeziorem obszarów „depresyjnych”. W całym jeziorze utrzymuje się wysokie zasolenie, najwyższe w części wschodniej, gdzie osiąga maksymalnie 6,4-7,4‰, w części zachodniej jeziora zasolenie zmniejsza się i dochodzi do 1-3‰. Jezioro Łebsko objęte jest badaniami czystości wód. W roku 1995 wody jeziora Łebsko mieściły się w III klasie czystości wód. Jezioro stanowi zbiornik o małej odporności na antropopresję.

Pozostałe cechy środowiska przyrodniczego gminy:

· Obszar gminy położony jest w obrębie dwóch dorzeczy: Łupawy i Łeby oraz w obrębie zlewni bezpośredniej jeziora Łebsko. Wspomniane rzeki wykazują stosunkowo spokojny, ustabilizowany przepływ wody, uwarunkowany klimatycznie (dość równomierny rozkład opadów w ciągu roku, łagodne zimy z częstymi odwilżami). Charakteryzują się znaczną zasobnością w wodę w ciągu całego roku, na co mają wpływ liczne aktywne źródliska, duża ilość opadów i mało przepuszczalne podłoże.

                 W granicach Słowińskiego Parku Narodowego (SPN) znajdują się północne fragmenty gminy Główczyce. Park ten został utworzony w 1966 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 1966 r. w sprawie utworzenia Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. U. nr 42 poz. 254 z dnia 8 października 1966 r.) w celu ochrony dobrze zachowanych form brzegu morskiego o charakterze wydmowym, zachowania terenów, na których intensywnie przebiegają zjawiska i procesy morfogenetyczne związane z ruchomymi wydmami oraz w celu ochrony cennych elementów i zespołów świata roślinnego i zwierzęcego. Istotnym walorem tego obszaru są walory krajobrazowe ciągu wydm nadmorskich. W 1977 r. obszar SPN został włączony do światowej sieci rezerwatów Biosfery „Unesco MaB”. W granicach Słowińskiego Parku Narodowego obowiązują zasady gospodarowania określone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 listopada 1966 r. w sprawie określenia granic Słowińskiego Parku Narodowego i ograniczeń obowiązujących na jego terenie oraz w sprawie zarządzania Parkiem (M.P.  nr 66 poz. 317 z dnia 1 grudnia 1966 r.). Park nie posiada otuliny, pomimo podejmowania prób jej ustanowienia. Według wcześniejszych projektów projektowana granica otuliny parku przebiegałaby w gminie przez miejscowości Żoruchowo, Zgojewo, Lipno, Przebędowo, dochodząc do wschodniej granicy gminy w okolicy drogi wojewódzkiej. Tak szeroki zasięg otuliny jest nieuzasadniony funkcją, jaką powinna spełniać otulina wobec parku, tj. przede wszystkim funkcją ochrony obszaru parku przed negatywnymi oddziaływaniami poza jego obszarem. Projektowany przebieg granicy otuliny nie uwzględnia przebiegu korytarzy ekologicznych projektowanych w Koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET, które to korytarze ekologiczne są obszarami aktywnych powiązań terenu parku z otoczeniem. 

W trakcie opracowania jest plan ochrony Słowińskiego Parku Narodowego, który po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska ustali zasady gospodarowania w granicach parku i w wyznaczonej otulinie parku. 

Warunki klimatyczne
Warunki klimatyczne rejonu gminy Główczyce kształtowane są przez przewagę zachodniej cyrkulacji atmosferycznej. Województwo pomorskie , a wraz z nim gmina Główczyce , należy do obszarów charakteryzujących się dużą zmiennością warunków pogodowych, co jest następstwem ścierania się wpływów klimatu morskiego i kontynentalnego. Dominacja klimatu morskiego kształtuje pogodę raczej łagodną, wilgotną, bez ostrych wahań temperatury. Lata bywają chłodne a zimy ciepłe. W okolicach Główczyc najcieplejszymi miesiącami są lipiec i sierpień , a najchłodniejszymi – styczeń i luty. Średnia temperatura roczna + 7,6 stopnia C ( stacja Lębork) jest typowa dla tej części województwa. Stosunkowo długi okres bezprzymrozkowy (180-190 dni). Charakterystyczne są: krótka i późno zaczynająca się zima, ale także niewielka liczba dni gorących.

Jest to rejon o dość wysokich średnich sumach opadów atmosferycznych – 696 mm w Smołdzinie , 679 mm w Lęborku, przy średniej w kraju około 600 mm. Najobfitszym w opady atmosferyczne jest lipiec.

W skali roku w okolicach Lęborka przeważają wiatry z kierunków W-SW i NW. Północna i centralna część gminy zaliczana jest do obszarów o najsilniejszych w kraju wiatrach. Największą siłę – średnie miesięczne prędkości ponad 10m/s – wiatr osiąga przede wszystkim w listopadzie i styczniu, najczęściej w północno wschodniej części gminy.

3.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI CIEPLNEJ

1.3.1. 
3.2.1. OCENA OBECNEGO STANU ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO

Ogólne zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną dla budownictwa mieszkaniowego - jednorodzinnego, w poszczególnych miejscowościach gminy, określono szacunkowo. Punktem wyjścia do tych obliczeń była struktura zasobów mieszkaniowych, w poszczególnych miejscowościach. Wyniki tych obliczeń przedstawia tabela nr 1
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNĄ I CIEPŁO DLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO/jednorodzinnego/




Tabela Nr 1.

	Lp
	Sołectwo
	Miejscowości na terenie sołectwa
	Liczba ludności we  wsiach
	Pow. Użytkowa [m2]
	Kubatura [m3]
	Zapotrzebowanie na

	
	
	
	
	
	
	Moc [kW]
	Ciepło [GJ/a]

	1.
	Główczyce
	Główczyce 
	2.048
	28.672
	74.547
	1.863
	16.195

	
	
	Klęcinko
	124
	1.736
	4.513
	113
	982

	
	
	Święcino
	43
	602
	1.565
	39
	339

	2.
	Pobłocie
Pobłocie, Następowo
	Pobłocie
	775
	10.850
	28.210
	705
	6.128

	
	
	Następowo
	21
	294
	764
	19
	165

	3
	Żoruchowo
Żoruchowo
	Żoruchowo
	574
	8.036
	20.893
	522
	4.538

	4
	Szczypkowice
Szczypkowice
	Szczypkowice
	492
	6.888
	17.908
	448
	3.894

	5
	Cecenowo
Cecenowo
	Cecenowo
	426
	5.964
	15.506
	387
	3.364

	6
	Stowięcino 
Stowięcino, Michałowo, Gostkowo
	Stowięcino
	416
	5.824
	15.142
	378
	3.286

	
	
	Michałowo
	21
	294
	764
	19
	165

	
	
	Gostkowo
	49
	686
	1.783
	45
	391

	7
	Wielka Wieś
Wielka Wieś, Dochowo, Dochówko
	Wielka Wieś
	386
	5.404
	14.050
	351
	3.051

	
	
	Dochowo
	51
	714
	1.856
	46
	400

	
	
	Dochówko
	35
	490
	1.274
	32
	278

	8
	Górzyno 
Górzyno
	Górzyno
	327
	4.578
	11.902
	297
	2.582

	9
	Rumsko
	Rumsko
	327
	4.578
	11.902
	297
	2.582

	
	
	Równo
	97
	1.358
	3.530
	88
	765

	
	
	Rówienko
	18
	252
	655
	16
	139

	10
	Wolinia
Wolinia, Pękalin
	Wolinia
	322
	4.508
	11.720
	293
	2.547

	
	
	Pękalin
	24
	336
	873
	22
	191

	11
	Rzuszcze
Rzuszcze, Rzuski Las
	Rzuszcze
	308
	4.312
	11.211
	280
	2.434

	
	
	Rzuski Las
	41
	574
	1.492
	37
	322

	12
	Izbica
	Izbica
	299
	4.186
	10.883
	272
	2.364

	
	
	Gać
	45
	630
	1.638
	41
	356

	13
	Żelkowo
	Żelkowo
	280
	3.920
	10.192
	255
	2.217

	
	
	Zgojewo
	145
	2.030
	5.278
	132
	1.147

	
	
	Zgojewko
	30
	420
	1.092
	27
	235

	
	Żelkowo, Zgojewo, Zgojewko, Czarny Młyn, Murowaniec
	Czarny Młyn
	2
	28
	73
	2
	17

	
	
	Murowaniec
	17
	238
	619
	155
	1.347

	14
	Podole Wielkie
Podole Wielkie, Będzimierz, Kokoszki, Olszewko, Zawada
	Podole Wielkie
	257
	3.598
	9.355
	234
	2.034

	
	
	Będzimierz
	36
	504
	1.310
	33
	287

	
	
	Kokoszki
	3
	42
	109
	3
	26

	
	
	Olszewko
	7
	98
	255
	6
	52

	
	
	Zawada
	29
	406
	1.055
	26
	226

	15
	Klęcino
	Klęcino
	240
	3.360
	8.736
	218
	1.895

	16
	Wykosowo
Wykosowo
	Wykosowo
	239
	3.346
	8.699
	217
	1.886

	17
	Siodłonie
	Siodłonie
	221
	3.094
	8.044
	201
	1.747

	18
	Ciemino
	Ciemino
	206
	2.884
	7.498
	187
	1.626

	
	
	Zgierz
	67
	938
	2.438
	61
	530

	19
	Dargoleza 
Dargoleza, Przebędowo
	Dargoleza
	180
	2.520
	6.552
	164
	1.426

	
	
	Przebędowo
	91
	1.274
	3.312
	83
	722

	20
	Warblino 
Warblino
	Warblino
	170
	2.380
	6.188
	155
	1.347

	21
	Skórzyno
	Skórzyno
	164
	2.296
	5.969
	149
	1.295

	22
	Będziechowo 
Będziechowo
	Będziechowo
	141
	1.974
	5.132
	128
	1.113

	23
	Drzeżewo
Drzeżewo, Lipno
	Drzeżewo,
	125
	1.750
	4.550
	114
	991

	
	
	Lipno
	23
	322
	837
	21
	183

	24
	Choćmirówko
Choćmirówko, Choćmirowo
	Choćmirówko,
	118
	1.652
	4.295
	107
	930

	
	
	Choćmirowo
	41
	574
	1.492
	37
	322

	25
	Gorzysław 
Gorzysław
	Gorzysław
	42
	588
	1.528
	38
	330

	26
	Szelewo 
Szelewo
	Szelewo
	55
	770
	2.002
	50
	435

	SUMA:
	10.198
	142.772
	971.191
	9.413
	81.824


1) – Określono dla kubaturowego współczynnika zapotrzebowania na moc cieplną w wysokości q=25W/m3.

2) – Określono dla wskaźnika sezonowego zużycia ciepła w wysokości E=280 kWh/m2a.

    Ogółem zapotrzebowanie na na moc dla budownictwa mieszkaniowego  jednnorodzinnego   wynosi 9.041  kW /9,41 MW/ , a zapotrzebowanie na ciepło oszacowano na poziomie około 82.000 GJ.


Ponadto, w oparciu o ankiety, określono zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną dla budownictwa komunalnego (obiekty Urzędu Gminy), użyteczności publicznej i handlowo-usługowego. Wyniki tych obliczeń przedstawia tabela nr 2

	
	CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH ODBIORCÓW CIEPŁA   Tabela nr 2.

	L. p.
	Adres
	Rodzaj budynku; uwagi docieplenie
	Kubat. 
	Pow. 
	Zap. Na moc
	Zap. Na ciepło

	
	
	
	[m3]
	[m2]
	[kW]
	[GJ/rok]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	OBIEKTY URZĘDU GMINY
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Urząd Gminy
	Ocieplenia – brak
	1.400
	350
	70
	608

	2
	Główczyce 
	Gminny ośrodek kultury
	6.100
	1.400
	280
	2.434

	3
	Pobłocie
	Gminny ośrodek kultury
	2.100
	600
	120
	1.043

	4
	Główczyce 
	Ośrodek zdrowia
	1.500
	350
	70
	608

	5
	Klęcino
	Świetlica wiejska
	300
	60
	12
	104

	6
	Wielka wieś
	Świetlica wiejska
	400
	100
	20
	174

	7
	Rumsko
	Świetlica wiejska
	150
	40
	8
	70

	8
	Będziechowo
	Świetlica wiejska
	500
	120
	24
	209

	9
	Szczypkowice
	Świetlica wiejska
	600
	200
	40
	348

	10
	Cecenowo
	Świetlica wiejska
	500
	100
	20
	174

	11
	Wolinie
	Świetlica wiejska
	750
	150
	30
	261

	12
	Górzyno
	Świetlica wiejska
	480
	100
	20
	174

	13
	Wykosowo
	Świetlica wiejska
	600
	150
	30
	261

	14
	Główczyce
	Remiza 
	2.500
	650
	130
	1.130

	15
	Stawęcino
	Ośrodek zdrowia
	1.000
	250
	50
	435

	16
	Główczyce
	Budynek Policji
	1.000
	270
	54
	469

	 
	RAZEM
	 
	19.880
	4.890
	978
	8.502

	 
	Budynki Użyteczności Publicznej (oświata)
	 

	1
	Główczyce
	Zespół szkolno- przedszkolny
	7.500
	2.500
	500
	4.346

	2
	Żelkowo
	Zespół szkolno - przedszkolny
	2.540
	572
	115
	1.000

	3
	Główczyce
	Gimnazjum
	1.500
	550
	110
	956

	4
	Stowięcino
	Szkoła podstawowa
	4.000
	1.200
	240
	2.086

	5
	Pobłocie
	Szkoła podstawowa
	3.000
	900
	180
	1.565

	6
	Szczypkowice
	Szkoła podstawowa
	3.000
	750
	150
	1.304

	7
	Będziechowo
	Szkoła podstawowa
	1.075
	322
	65
	565

	8
	Będziechowo
	Sala gimnastyczna
	1.500
	300
	60
	522

	 
	Razem
	 
	24.115
	7.094
	1.420
	12.344

	 
	Budynki Spóldzielni Mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych
	 

	1
	Żoruchowo
	Spółdzielnia mieszkaniowa (5 budynków)
	10.000
	4.000
	800
	6.954

	2
	Główczyce
	Osiedle Główczyce (12 budynków )
	24.000
	9.600
	1.920
	16.690

	3
	Stowięcino 39
	Wspólnota mieszkaniowa (2 budynki)
	3.500
	1.200
	240
	2.086

	4
	Pobłocie
	S.M. nr 93
	2.100
	650
	130
	1.130

	5
	Pobłocie
	S.M. nr 94
	2.500
	770
	154
	1.339

	6
	Pobłocie
	S.M. nr 95
	2.100
	650
	130
	1.130

	7
	Pobłocie
	S.M. nr 96
	2.100
	650
	130
	1.130

	8
	Pobłocie 
	S.M. nr 97
	2.100
	650
	130
	1.130

	9
	Główczyce
	Wspólnota Mieszkaniowa ( 6 budynków)
	4.800
	1.800
	360
	3.129


	 
	RAZEM
	 
	53.200
	19.970
	3.994
	34.718

	 
	Budynki "produkcja, handel, usługi"
	 

	1
	Główczyce
	Zakład masarniczy
	2.500
	875
	175
	1.521

	2
	Główczyce
	Spółka Mleczna 
	4.500
	1.500
	400
	3.477

	5
	Szczypkowice
	Spółka Rolna Główczyce - gorzelnia Szczypkowice
	b.d.
	b.d.
	780
	6.780

	6
	Główczyce
	Spółka Rolna Główczyce
	7.000
	2.000
	500
	4.346

	7
	Podole
	Gorzelnia Paszota Podole
	b.d.
	b.d.
	960
	8.345

	8
	Główczyce
	Zakład Piekarniczy Mozgawa
	b.d.
	b.d.
	440
	3.825

	 
	RAZEM
	
	14.000
	4.375
	3.255
	28.294

	 
	OGÓŁEM
	
	111.195
	36.329
	9.647
	83.858



Całkowite potrzeby cieplne gminy wynoszą obecnie:


- zapotrzebowanie na moc cieplną: 
około 19.060  kW,( 19,06 MW)


- zapotrzebowanie na ciepło :

około 165.682 GJ/rok.

Istniejącą strukturę zapotrzebowania na ciepło przedstawia rysunek nr 1.


[image: image1.wmf]49%

21%

13%

17%

Budynki

jednorodzinne

budynki

wielorodzinne

budynki

użyteczności

publicznej

pozostałe

produkcja


Struktura  zapotrzebowania na ciepło

W strukturze zapotrzebowania na ciepło dominuje budownictwo jedno i wielorodzinne , które stanowi 70%, budynki użyteczności publicznej stanowią  13% a pozostałe w tym handel, usługi i przemysł  17% ogólnego zapotrzebowania na ciepło w Gminie Główczyce.

Natomiast strukturę zapotrzebowania na moc cieplna przedstawia rys. nr 2.


[image: image2.wmf]49%

21%

13%

17%

Budynki

jednorodzinne

budynki

wielorodzinne

budynki

użyteczności

publicznej

pozostałe

produkja


Rys. nr 2. Struktura zapotrzebowania na moc cieplną w gminie Główczyce

W strukturze zapotrzebowania na moc w Gminie Główczyce największe zapotrzebowanie występuje dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego – 70%, pozostałe to budynki użyteczności publicznej , które stanowią 13% , oraz pozostałe w tym handel, usługi i przemysł – 17%.

1.3.2. 
3.2.2. ŹRÓDŁA CIEPŁA


Na terenie gminy występują 3 obszary objęte  scentralizowanym systemem ciepłowniczym,

I obszar obejmuje  12 budynków wielorodzinnych zlokalizowanych  na tzw. Osiedlu Główczyce.

II obszar to 5 budynków wielorodzinnych znajdujących się w miejscowości  Żoruchowo.

III obszar  to 5 budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej Pobłocie.

 W oparciu o przeprowadzona ankietyzację zlokalizowano na terenie gminy, około 22 kotłowni indywidualnych zasilających w ciepło budynki Urzędu Gminy, użyteczności publicznej, budynki wielorodzinne komunalne i produkcyjno-handlowo-usługowe. Wykaz tych kotłowni zawiera załącznik 1.

 Do największych z nich należą:

· Kotłownia osiedlowa Główczyce   (Qk = 2,5 MW)

· Kotłownia  osiedlowa SM Pobłocie         (Qk = 1,47 MW)

· Kotłownia osiedlowa  SM Żoruchowo (Qk = 1,35 MW)

· Kotłownia  gorzelni :Paszota”    (Qk = 0,96 MW)

· Kotłownia Spółki Rolnej w Szczypkowicach (Qk = 0,78 MW)

· Kotłownia  Spółki Rolnej w Główczycach (Qk = 0,6 MW)-ciepło technologiczne

· Kotłownia ,,Zakład Piekarniczy „  Główczyce  (Qk = 0,44 MW)- ciepło technologiczne

· Kotłownia ,,Spółka Mleczna Główczyce” (Qk = 0,4 MW)

· Kotłownia Szkoła Podstawowa Pobłocie (Qk = 0,42 MW)

· Kotłownia Zespół Szkolno Przedszkolny Główczyce (Qk = 0,5 MW)

· Kotłownia Szkoła Podstawowa Stowięcino (Qk = 0,27 MW)

· Kotłownia Gminny Ośrodek Kultury Główczyce (Qk = 0,2 MW)

· Kotłownia Niepubliczna Szkoła Podstawowa Szczypkowice (Qk = 0,2 MW)

· Kotłownia Szkoła Podstawowa Będziechowo (Qk = 0,12 MW)

· Kotłownia Gminny Ośrodek Zdrowia Główczyce (Qk = 0,08 MW)

Pozostałe kotłownie posiadają moce cieplne poniżej 50 kW. 

Strukturę źródeł ciepła pod względem stosowanego paliwa przedstawia rysunek nr 3.


[image: image3.wmf]51%

1%

15%

29%

3%

1%

węgiel

gaz LPG

biomasa-

drewno

biomasa-

słoma

olej opałowy

energia

elektryczna


W strukturze źródeł ciepła pod względem stosowanego paliwa  dominuje:

węgiel–   51 % ,

biomasa (słoma) – 29%, 

biomasa (drewno, zrębki, trociny) – 15% 

olej opałowy lekki – 3 % ,

gaz LPG – 1%, 

energia elektryczna stanowi niecałe 1% .

1.3.3. 
3.2.3. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ODBIORCZE


Z otrzymanych ankiet dotyczących budynków komunalnych, użyteczności publicznej i produkcyjno-handlowo-usługowych wynika, że:

·  62 budynki posiadają wodne instalacje centralnego ogrzewania, są to budynki wielorodzinne , budynki użyteczności publicznej oraz handlowo-przemysłowe.

· 9 budynków posiada ogrzewanie za pomocą pieców fizycznych, są to prze wszystkim budynki użyteczności publicznej / świetlice wiejskie , remizy itp./.

· niektóre budynki posiadają ogrzewanie powietrzne, elektryczne oraz piece akumulacyjne.
Spośród budynków posiadających wodne, rurowe instalacje c.o. prawie 20% budynków posiada przygrzejnikowe zawory termostatyczne. Natomiast spośród wszystkich budynków tylko  około 23 posiada instalacje centralnej ciepłej wody użytkowej.

1.3.4. 
3.2.4. BUDYNKI

Szczegółową charakterystykę budynków Urzędu Gminy, użyteczności publicznej i handlowo-usługowych przedstawiono w tabeli nr 3. Zawiera ona adresy budynków, ich kubaturę i powierzchnię użytkową, rodzaj technologii wykonania, zapotrzebowanie na ciepło oraz wskaźniki energochłonności: q (W/m3) i E (kWh/m2a) i ich ocenę.

W ocenie energochłonności cieplnej budynków przyjęto następujące kryteria:

· bardzo duża energochłonność budynku, gdy: q > 32 W/m3,

· duża energochłonność budynku, gdy: 26 <q < 32 W/m3,

· średnia energochłonność budynku, gdy: 18 < q < 26 W/m3,

· mała energochłonność budynku, gdy: q < 18 W/m3.

	CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKÓW       Tabela nr 3.
	
	

	Adres
	Rodzaj budynku docieplenie
	Kubat. 
	Pow. 
	Wsk. zapot. na moc bud.  
	Wsk. E
	Techn. I rok wykon.
	Energochł- onność budynków

	
	
	m3
	M2
	W/m3
	 kWh/m2a
	
	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	OBIEKTY URZĘDU GMINY
	
	

	Urząd Gminy
	Brak ocieplenia
	1.400
	350
	30
	250
	Tradycyjna
	Duża

	Gminny ośrodek kultury w Główczycach
	Brak ocieplenia
	6.100
	1.400
	32
	280
	Tradycyjna
	Duża

	Gminny ośrodek kultury w Pobłociu
	Brak ocieplenia
	2.100
	600
	28
	240
	Trad.
	Średnia

	Ośrodek zdrowia w Główczycach
	Brak ocieplenia
	1.500
	350
	32
	280
	Trad.
	Średnia

	Świetlica wiejska w Klęcinie
	Brak ocieplenia
	300
	60
	32
	280
	Trad.
	Duża

	Świetlica wiejska w Wielkiej Wsi
	Brak ocieplenia
	400
	100
	30
	260
	Trad.
	Średnia

	Świetlica wiejska w Rumsku
	Brak ocieplenia
	150
	40
	29
	250
	Trad.
	Duża

	Świetlica wiejska w Będziechowie
	Brak ocieplenia
	500
	120
	32
	270
	Trad.
	Duża

	Świetlica wiejska w Szczypkowicach
	Brak ocieplenia
	600
	200
	28
	250
	Trad.
	Duża

	Świetlica wiejska w Cecenowie
	Brak ocieplenia
	500
	100
	31
	275
	Trad.
	Duża

	Świetlica wiejska w Wolinie
	Brak ocieplenia
	750
	150
	32
	280
	Trad.
	Duża

	Świetlica wiejska w Górzynie
	Brak ocieplenia
	480
	100
	28
	260
	Trad.
	Duża

	Świetlica wiejska w Wykosowie
	Brak ocieplenia
	600
	150
	32
	280
	Trad.
	Duża

	Remiza w Główczycach
	Brak ocieplenia
	2.500
	650
	27
	270
	Trad.
	Duża

	Ośrodek zdrowia w Stawięcinie
	Brak ocieplenia
	1.000
	250
	28
	250
	Trad.
	Duża

	Budynek Policji w Główczycach
	Brak ocieplenia
	1.000
	270
	25
	240
	Trad.
	Duża

	RAZEM
	
	19.880
	4.890
	
	
	
	

	Budynki Użyteczności Publicznej (oświata)
	
	
	

	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach
	Częściowo ocieplone
	7.500
	2.500
	20
	220
	Trad.
	Średnia

	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelkowie
	Brak ocieplenia
	2.540
	572
	32
	280
	Trad.
	Mała


	Gimnazjum w Główczycach
	ocieplone
	1.500
	550
	28
	260
	Trad.
	Mała



	Szkoła Podstawowa w Stowięcinie
	Brak ocieplenia
	4.000
	1.200
	31
	270
	Trad.
	Średnia

	Szkoła Podstawowa w Pobłociu
	Brak ocieplenia
	3.000
	900
	32
	280
	Trad.
	Średnia

	Szkoła Podstawowa w Szczypkowicach
	Brak ocieplenia
	3.000
	750
	31
	270
	Trad.
	Średnia

	Szkoła Podstawowa w Będziechowie
	Brak ocieplenia
	1.075
	322
	32
	280
	Trad.
	Duża

	Sala gimnastyczna w Będziechowie
	Brak ocieplenia
	1.500
	300
	21
	210
	Trad.
	Duża

	RAZEM
	
	24.115
	7.094
	
	
	
	

	Budynki Spóldzielni Mieszkaniowej i Wspólnot Mieszkaniowych
	
	
	

	Spółdzielnia mieszkaniowa w Żoruchowie 
	( 5 budynków) brak ocieplenia
	10.000
	4.000
	32
	280
	Tradycyjna
	Duża

	Osiedle w Główczycach
	( 12 budynków ) brak ocieplenia
	24.000
	9.600
	24
	230
	Tradycyjna
	Duża

	Wspólnota mieszkaniowa w Stowięcinie
	( 2 budynki ) 

brak ocieplenia
	3.500
	1.200
	32
	280
	Tradycyjna
	Duża

	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pobłociu
	( budynek nr 93 )

brak ocieplenia
	2.100
	650
	24
	220
	Tradycyjna
	Duża

	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pobłociu
	( budynek nr 94 )

brak ocieplenia
	2.500
	770
	24
	220
	Tradycyjna
	Duża

	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pobłociu
	( budynek nr 95 )

brak ocieplenia
	2.100
	650
	24
	220
	Tradycyjna
	Duża

	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pobłociu
	( budynek nr 96 )

brak ocieplenia
	2.100
	650
	24
	220
	Tradycyjna
	Duża

	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pobłociu
	( budynek nr 97 )

brak ocieplenia
	2.100
	650
	24
	220
	Tradycyjna
	Duża

	Wspólnota Mieszkaniowa w Główczycach
	( 6 budynków )

brak ocieplenia
	4.800
	1.800
	32
	280
	Tradycyjna
	Duża

	RAZEM
	
	53.200
	19.970
	
	
	
	

	Budynki ,, produkcja, handel, usługi”
	
	
	
	

	Zakład masarniczy w Główczycach
	Brak ocieplenia
	2.500
	875
	32
	280
	Tradycyjna
	Duża

	Spółka Mleczna w Główczycach
	Brak ocieplenia
	4.500
	1.500
	31
	270
	Tradycyjna
	Duża

	Gorzelnia w Szczypkowicach
	Brak ocieplenia
	b.d.
	b.d.
	32
	280
	Tradycyjna
	Duża

	Spółka Rolna w Główczycach
	Brak ocieplenia
	7.000
	2.000
	30
	270
	Tradycyjna
	Duża

	Gorzelnia Paszota Podole
	Brak ocieplenia
	b.d.
	b.d.
	32
	280
	Tradycyjna
	Duża

	Zakład Piekarniczy Mozgawa w Główczycach
	Brak ocieplenia
	b.d.
	b.d.
	31
	280
	Tradycyjna
	Duża

	RAZEM:
	
	14.000
	4.375
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	111.195
	36.329
	
	
	
	


3.3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI ELEKTRO-ENRGETYCZNEJ

Zaopatrzenie w energię elektryczną leży w gestii Zakładu Energetycznego Słupsk S.A. Calem jego działania jest dystrybucja i obrót energią elektryczną. Realizowane jest to za pośrednictwem urządzeń elektroenergetycznych.

Obszar gminy Główczyce zasilany jest liniami elektroenergetycznymi o napięciu 15kV nr 342, 324, 316, 356, 347, 349, 350. Całkowita długość linii 15kV na obszarze gminy Główczyce wynosi 160,4 km w tym długość linii napowietrznych wynosi 159 km , a linii kablowych 1,4 km. Węzeł elektroenergetyczny stanowi rozdzielnia sieciowa 15 kV o nazwie PZ Główczyce. Poszczególni odbiorcy zasilani są ze stacji 15/0,4 kV liniami napowietrznymi i kablowymi na napięciu 0,4 kV. Całkowita długość linii 0,4 kV wynosi 157,8 km , w tym długość linii napowietrznych wynosi 140 km, a kablowych 17,8 km. Przez obszar gminy przebiega linia napowietrzna 400 kV należąca do PSE S.A.

Na terenie gminy znajdują się elektrownie wodne należące do ENWOD Sp. Z o.o. w miejscowości Żelkowo i Drzeżewo. Elektrownia wodna Żelkowo przyłączona jest do linii elektroenergetycznej 15 kV nr 347, a elektrownia Drzeżewo do linii nr 349. W perspektywie najbliższych kilku lat przewiduje się budowę odnawialnych źródeł energii w postaci farmy wiatrowej zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Drzeżewo. Stan techniczny i funkcjonalny infrastruktury elektroenergetycznej na terenie gminy Główczyce ocenić należy jako dobry.

1.3.5. 3.3.1. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I ELEMENTY SIECI WN

Sieć wysokiego napięcia

Przez teren gminy, w jej południowej części, przebiega linia przesyłowa 400 kV będąca własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Ze względu na wysokość napięcia i gabaryty linii stanowi ona duże ograniczenie dla budowy w jej pobliżu jakichkolwiek obiektów. Minimalna odległość dostępnych części budynków od skrajnego przewodu tej linii wynosi 33m, co daje pas wyłączenia z zabudowy, uwzględniający szerokość linii, ok. 100m. 

W dotychczasowych planach zagospodarowania przestrzennego projektowana jest linia 110 kV, biegnąca w północnej nizinnej części gminy, w większości przez tereny projektowanych obszarów chronionego krajobrazu. Studium zakłada zmianę przebiegu tej linii i odsunięcie jej na południe od drogi wojewódzkiej DW 213 relacji Słupsk – Wicko – Celbowo. Tak projektowania linia 110 KV na dużym odcinku zostaje odsunięta od obszarów chronionych, a ponadto biegnie w sąsiedztwie terenów  atrakcyjnych dla lokalizacji elektrowni wiatrowych znajdujących się w południowej części gminy.

Zakłada się lokalizację Głównego Punktu Zasilania 110/15 kV, w pobliżu istniejącego Punktu Zasilania koło Główczyc w Święcinie.

 Sieć średniego napięcia

Teren gminy zasilany jest liniami 15 kV należącymi do dwóch rejonów dystrybucji: Słupsk i Lębork. Zasilanie większości linii 15 kV odbywa się z Punktu Zasilania PZ Główczyce  15/15 kV umiejscowionego w miejscowości Święcino od strony wschodniej Główczyc, przy drodze relacji Słupsk-Puck. PZ Główczyce posiada zasilanie podstawowe linią 15 kV nr 342                      o przekroju 120 mm2 wyprowadzoną z GPZ Wicko. Zasilanie rezerwowe odbywa się linią 15 kV nr 324 o przekroju 70 mm2 wyprowadzoną z GPZ Darżyno. Pomiędzy liniami zasilającymi zastosowano samoczynne załączenie rezerwy, co w zdecydowany sposób poprawia pewność zasilania PZ Główczyce. PZ Główczyce posiada zdalne sterowanie z Rejonowej Dyspozycji Ruchu Lębork. 

Ilość i jakość sieci 15 kV umożliwia odpowiednie przyłączanie typowych odbiorców takich jak osiedla mieszkaniowe, domki letniskowe, pojedyncze zakłady produkcyjne. Typowe przekroje linii 15 kV to 70, 50 i 35 mm2. Linie 15 kV posiadają znaczną rezerwę mocy dla planowanych podłączeń.

Sieć rozdzielcza 15 kV zasila poszczególne stacje transformatorowe 15/0,4 kV umiejscowione w poszczególnych miejscowościach. W dużej części są to stacje wieżowe, murowane, przedwojenne. Stan techniczny tych stacji jest dobry, gdyż zabudowane w stacjach urządzenia są z okresu powojennego, najczęściej po modernizacji przeprowadzonej  w ostatnich 20 latach. Pozostałe stacje to stacje słupowe wykonane w większości w technologii STS, czyli dwu- lub czterosłupowe. 

Sieć rozdzielcza niskiego napięcia w zdecydowanej większości napowietrzna, jest o odpowiednich parametrach i w dobrym stanie technicznym. Jedynie w miejscowości Główczyce występuje większa ilość sieci niskiego napięcia kablowej. 

               Przez obszar gminy Główczyce przebiegają  następujące napowietrzne linie elektroenergetyczne:

	RODZAJ
	NAPOWIETRZNE


	KABLOWE
	OGÓŁEM

	NAPIĘCIE
	km
	km
	km

	400kV*


	17,0


	0


	17,0

	15kV


	159,0
	1,4
	160,4

	0,4kV


	140,0
	17,8
	157,8


*- linia elektroenergetyczna 400kV Dolna Odra – Żarnowiec

Wykaz stacji transformatorowych przedstawiono w załączniku nr 2
Jak wynika z powyższego zestawienia większą część istniejących stacji ma rezerwy mocy w zainstalowanych transformatorach.

1.3.6. 3.3.2. OŚWIETLENIE ULICZNE

Oświetlenie uliczne jest jednym z rodzajów odbiorów energii elektrycznej. Na terenie Gminy Główczyce zainstalowanych jest ogółem 60 punktów pomiarowych  Ogółem zainstalowanych jest 565 szt opraw świetlnych na wszystkich rodzajach dróg.

Oświetlenie uliczne rozliczane jest za pomocą 60 układów pomiarowych gdzie płatnikiem jest Zakład Usług Publicznych w Główczycach.

Zużycie energii na cele oświetlenia w roku 2003 wyniosło 272 MWh.

Istniejące oświetlenie drogowe na terenie gminy  wykonane jest  w oparciu o oprawy sodowe i rtęciowe.

Oprawy można podzielić na moce :

70W –  201 szt , 

100W –   219szt. ,

110W – 82 szt. ,

150W – 20 szt. ,

210W –43  szt.

Sieć oświetleniowa na terenie gminy jest głównie siecią napowietrzną skojarzoną  z siecią rozdzielczą  niskiego napięcia , z czego wynikają następujące ograniczenia :

· rozstawy słupów i ich odległości od skrajni drogi są dostosowane do potrzeb sieci rozdzielczej a nie do oświetlenia,

· zastosowanie wysięgników o odpowiednio dobranym wysięgu daje możliwość poprawy usytuowania opraw oświetleniowych.

Przez obszar gminy Główczyce przebiega droga wojewódzka DW-213 Słupsk – Wicko – Celbowo w kierunku wschód-zachód 

Zestawienie ilości i mocy zainstalowanych opraw na poszczególnych rodzajach dróg przedstawia     Tabela Nr 4

	RODZAJ DRÓG


	ILOŚĆ OPRAW

[ SZT]
	MOC

[ kW]

	DROGI KRAJOWE
	-
	-

	DROGI WOJEWÓDZKIE
	105
	8,3

	DROGI POWIATOWE
	190
	17,0

	DROGI GMINNE I OSIEDLOWE
	270
	32,5

	OGÓŁEM:
	565
	57,8

	


1.3.7. 3.3.3. BILANS ENERGETYCZNY ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ

Zużycie energii elektrycznej w gminie Główczyce  w 2003r wynosiło:

	Ilość odb.
	Zużycie 
	w tym

	ogółem
	energii elektrycz.
	gosp. domowe
	gospodarstwa rolne pozostali odbiorcy
	Odb. w tar. C11
	oświetlenie uliczne

	
	ogółem
	Ilość odb.
	Zużycie
	Ilość odb.
	Zużycie
	Ilość odb.
	Zużycie
	Ilość odb.
	Zużycie

	
	MWh
	
	MWh
	
	MWh
	
	MWh
	
	MWh/r

	Ok. 2000
	2.271
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	565
	272


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Szczytowe obciążenie gminy Główczyce szacuje się na około 1,0 MW

*-b.d. –brak danych z zakładu energetycznego. Z E Słupsk S.A. nie gromadzi danych w zakresie ilości przyłączonych odbiorców w taryfie C11 , gospodarstw domowych , rolnych i zużytej energii przez te podmioty.

Na jednego mieszkańca w gminie Główczyce zużycie energii elektrycznej wyniosło w 2003r:                  223 kWh/r

Na jednego odbiorcę w gminie Główczyce  przypada  1.135 kWh/r


Z analizy powyższych danych wynika, że zarówno wskaźnik na 1 mieszkańca jak i 1 odbiorcę zużycia energii elektrycznej w gminie utrzymuje się na poziomie  niskim w województwie pomorskim. 

3.4. CHARAKTERYSTYKA   SYSTEMU  GAZOWNICZEGO

Na obszarze  Gminy  Główczyce nie ma aktualnie żadnej istniejącej sieci gazowniczej..

Zgodnie ze „Studium programowym możliwości  rozwoju gazyfikacji województwa Pomorskiego do 2020 r.” źródłem gazu dla Gminy Główczyce mógłby być planowany  gazociąg wysokiego ciśnienia biegnący z Lęborka do  Słupska.

Zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne przedsiębiorstwo gazownicze zobowiązane jest do realizacji  inwestycji , gdy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia paliwa gazowego.

W tym celu winna być sporządzona koncepcja programowa gazyfikacji , która powinna zawierać zapotrzebowanie , trasę i średnicę gazociągów, ekonomiczną opłacalność tej inwestycji. Niezbędna jest też  daleko idąca współpraca sąsiadujących ze sobą  gmin w celu obniżenia kosztów gazyfikacji.

Według informacji z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego przez gminę Główczyce przewiduje się przeprowadzenie gazociągu wysokiego ciśnienia ze stacją redukcyjną 1-go stopnia w miejscowości Główczyce. Według istniejących koncepcji gazociąg ten będzie odgałęzieniem od gazociągu planowanego na trasie Lębork - Słupsk. Inwestycje związane  z budową gazociągu na terenie gminy planowane są do realizacji po roku 2010 dla odpowiedniej liczby odbiorców i w warunkach zapewniających ekonomiczne funkcjonowanie gazociągu.
4. ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘĆ RACJONALIZUJĄCYCH UŻYT-KOWANIE ENERGII

4.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA    RACJONALIZUJĄCE   UŻYTKOWANIE ENERGII CIEPLNEJ

Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła przez odbiorców i użytkowników można podzielić na następujące grupy:

· przedsięwzięcia zmniejszające zapotrzebowanie na moc cieplną,

· przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii cieplnej,

· przedsięwzięcia dyscyplinujące zużycie energii cieplnej.

1.3.8. 4.1.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMNIEJSZAJĄCE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNĄ

Obniżenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków można uzyskać dzięki ich termorenowacji tj. dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów oraz stropów nad piwnicami oraz wymianie stolarki okiennej. Termomodernizacja musi być tak wykonana, aby współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne spełniały aktualne wymagania określane przez Ministra Gospodarki. Budynki spełniające obecne wymagania, dotyczące wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych, charakteryzują się wartościami kubaturowego współczynnika zapotrzebowania na ciepło na cele c.o. rzędu q = 13 - 18 W/m3.

Uwzględniając powyższe wymagania oszacowano efekty energetyczne, jakich można się spodziewać po termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wyniki tych obliczeń przedstawia tabela nr 4.

EFEKTY  ENERGETYCZNE  Z  TYTUŁU  TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKÓW











Tabela nr 5.
	Lp.
	Odbiorcy ciepła
	Obecne zap. na ciepło Qco [kW]
	Obecne zużycie energii cieplnej   E co [GJ/rok]
	Redukcja zużycia energii cieplnej E [GJ/rok]

	 
	BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
	 
	 
	 

	1
	Urząd Gminy w Główczycach
	70
	608
	182

	2
	Gminny Ośrodek kultury w Główczycach
	280
	2.434
	730

	3
	Gminny Ośrodek kultury w Pobłociu
	120
	1.043
	313

	4
	Ośrodek zdrowia w Główczycach
	70
	608
	182

	5
	Świetlica wiejska w Klęcinie
	12
	104
	31

	6
	Świetlica wiejska w Wielkiej Wsi
	20
	174
	52

	7
	Świetlica wiejska w Rumsku
	8
	70
	21

	8
	Świetlica wiejska w Będziechowie
	24
	209
	63

	9
	Świetlica wiejska w Szczypkowicach
	40
	348
	104

	10
	Świetlica wiejska w Cecenowie
	20
	174
	52

	11
	Świetlica wiejska w Wolinie
	30
	261
	78

	12
	Świetlica wiejska w Górzynie
	20
	174
	52

	13
	Świetlica wiejska w Wykosowie
	30
	261
	78

	14
	Remiza w Główczycach
	130
	1.130
	339

	15
	Ośrodek zdrowia w Stawięcinie
	50
	435
	130

	16
	Budynek policji w Główczycach
	54
	469
	140

	17
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach
	500
	4.346
	1.304

	18
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelkowie
	115
	1.000
	300

	19
	Gimnazjum w Główczycach
	110
	956
	287

	20
	Szkoła Podstawowa w Stowięcinie
	240
	2.086
	626

	21
	Szkoła Podstawowa w Pobłociu
	180
	1.565
	469

	22
	Szkoła Podstawowa w Szczypkowicach
	150
	1.304
	391

	23
	Szkoła Podstawowa w Będziechowie
	65
	565
	169

	24
	Sala gimnastyczna w Będziechowie
	60
	522
	156

	
	SUMA
	2.398
	20.846
	6.249

	 
	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Wielorodzinne
	 
	 
	 

	1
	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żoruchowie
	800
	6.954
	2.086

	2
	Osiedle w Główczycach
	1.920
	16.690
	5.007

	3
	Wspólnota Mieszkaniowa w Stowięcinie
	240
	2.086
	626

	4
	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pobłociu
	674
	5.859
	1.758

	5
	Wspólnota Mieszkaniowa w Główczycach
	360
	3.129
	939

	 
	SUMA
	3.994
	34.718
	10.416

	 
	OGÓŁEM
	6.392
	55.564
	16.665


Termomodernizacja wyżej wymienionych budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkaniowych może przynieść  efekty w postaci  redukcji zużycia energii cieplnej w ilości 

16.665 GJ/rok.

[image: image8.wmf](GJ/sezon)

10

3600

24

Sd

Δt

ΔQ

ΔE

3

obl

co

co

-

×

×

×

×

=

Redukcję zużycia energii cieplnej, która będzie towarzyszyła redukcji zapotrzebowania na ciepło, określono dla sezonu grzewczego (wg PN-B-02025) z następującej zależności:

gdzie:

Qco - redukcja zapotrzebowania na ciepło z tytułu termomodernizacji (MW),

tobl - obliczeniowa różnica temperatur powietrza w pomieszczeniu i powietrza zewnętrznego, przyjmowana w wysokości:

- dla budownictwa mieszkaniowego:

tobl = 36 oC,

- dla budownictwa użyteczności publicznej:
tobl = 34 oC,

Sd - liczba stopniodni średniego sezonu grzewczego, przyjmowana w wysokości:

- dla budownictwa mieszkaniowego:

Sd = 3622,1

- dla budownictwa użyteczności publicznej:
Sd = 3158.

Przed przystąpieniem do termorenowacji budynków należy wykonać audyt energetyczny budynku zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku "O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych". Pozwoli to na skorzystanie, w udokumentowanych przypadkach, z premii termomodernizacyjnej spłacanej przez BGK w wysokości 25% wykorzystywanego, przez inwestora, kredytu.

1.3.9. 4.1.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMNIEJSZAJĄCE ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej u odbiorców i użytkowników można uzyskać w wyniku:

· modernizacji wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania dostosowujących je do reagowania na zmienne potrzeby cieplne poszczególnych pomieszczeń,

· modernizacji wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej dostosowujących pracę instalacji cyrkulacyjnej do aktualnych potrzeb,

· zwiększenia sprawności produkcji energii cieplnej i jej automatyzację.

4.1.2.1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Dostosowanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania do reagowania na zmiany zapotrzebowania na ciepło dla poszczególnych pomieszczeń polega na wyposażeniu ich w termostatyczne zawory przygrzejnikowe oraz dodatkowe urządzenia poprawiające pracę zmodernizowanych instalacji (np. filtry, automatyczne odpowietrzniki pionów, podpionowe regulatory różnicy ciśnienia lub przepływu). Według dotychczasowych doświadczeń, obniżenie zużycia energii cieplnej z tytułu montażu zaworów termostatycznych, wynosi od 10 do 20% pierwotnego zużycia energii cieplnej w tych instalacjach. Należy jednak podkreślić, że takie efekty są możliwe do uzyskania tylko przy spełnieniu poniższych warunków:

· zmodernizowana instalacja c.o. będzie prawidłowo zrównoważona hydraulicznie, tj. nastawy wstępne zaworów termostatycznych i regulatorów podpionowych będą określone w wyniku pełnych obliczeń hydraulicznych wykonanych dla zmodernizowanej instalacji,

· modernizacja musi obejmować wszystkie grzejniki (również w pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak klatki schodowe, suszarnie, pralnie itp.) oraz tzw. piony świecowe w łazienkach;

· źródła ciepła zostaną dostosowane do współpracy z instalacjami wyposażonymi w zawory termostatyczne;

· użytkownicy otrzymują niezbędne informacje dotyczące działania i posługiwania się zaworami termostatycznymi.


Schemat zmodernizowanej instalacji c.o. przedstawiono na rysunku nr 4.

[image: image9.wmf]samoczynne 

zawory

   odpowietrzaj

ące

zmniejszone 

średnice 

pionów

i ga

łązek, 

stosowa

ć   10 (3/8'')

f

zawory 

bezd

ławnicowe 

dwustawne

z 

g

łowicami 

termostatycznymi

hermetyczne (

bezd

ławnicowe)

pompy 

obiegowe (po

żądana

regulacja 

obrotów 

pompy)

przeponowe

naczynie wzbiorcze

RW

ZB

źródło 

ciep

ła o 

w

łaściwej

charakterystyce 

regulacyjnej

(

hydraulicznej 

i 

cieplnej)

zawory 

ró

żnicy 

ci

śnień

regulacji 

podpionowej

                           Rys. nr 4. Schemat zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania

Efekty energetyczne wynikające z modernizacji instalacji c.o., przy założeniu obniżenia pierwotnego zużycia energii przez instalacje o 15%, przedstawia tabela nr 5.

EFEKTY ENERGETYCZNE MODERNIZACJI INSTALACJI C.O.
  Tabela nr 6.
	Lp.
	Odbiorcy ciepła
	Obecne zap. na ciepło Qco [kW]
	Obecne zużycie energii cieplnej   E co [GJ/rok]
	Redukcja zużycia energii cieplnej E [GJ/rok]

	 
	BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
	 
	 
	

	1
	Urząd Gminy w Główczycach
	70
	608
	91

	2
	Gminny Ośrodek kultury w Główczycach
	280
	2.434
	365

	3
	Gminny Ośrodek kultury w Pobłociu
	120
	1.043
	156

	4
	Ośrodek zdrowia w Główczycach
	70
	608
	91

	5
	Świetlica wiejska w Klęcinie
	12
	104
	15

	6
	Świetlica wiejska w Wielkiej Wsi
	20
	174
	26

	7
	Świetlica wiejska w Rumsku
	8
	70
	10

	8
	Świetlica wiejska w Będziechowie
	24
	209
	31

	9
	Świetlica wiejska w Szczypkowicach
	40
	348
	52

	10
	Świetlica wiejska w Cecenowie
	20
	174
	26

	11
	Świetlica wiejska w Wolinie
	30
	261
	39

	12
	Świetlica wiejska w Górzynie
	20
	174
	26

	13
	Świetlica wiejska w Wykosowie
	30
	261
	39

	14
	Remiza w Główczycach
	130
	1.130
	169

	15
	Ośrodek zdrowia w Stawięcinie
	50
	435
	65

	16
	Budynek policji w Główczycach
	54
	469
	70

	17
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach
	500
	4.346
	652

	18
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelkowie
	115
	1.000
	150

	19
	Gimnazjum w Główczycach
	110
	956
	143

	20
	Szkoła Podstawowa w Stowięcinie
	240
	2.086
	313

	21
	Szkoła Podstawowa w Pobłociu
	180
	1.565
	235

	22
	Szkoła Podstawowa w Szczypkowicach
	150
	1.304
	195

	23
	Szkoła Podstawowa w Będziechowie
	65
	565
	85

	24
	Sala gimnastyczna w Będziechowie
	60
	522
	78

	
	SUMA
	2.398
	20.846
	3.122

	 
	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Wielorodzinne
	 
	 
	

	1
	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żoruchowie
	800
	6.954
	1.043

	2
	Osiedle w Główczycach
	1.920
	16.690
	2.503

	3
	Wspólnota Mieszkaniowa w Stowięcinie
	240
	2.086
	313

	4
	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pobłociu
	674
	5.859
	879

	5
	Wspólnota Mieszkaniowa w Główczycach
	360
	3.129
	469

	 
	SUMA
	3.994
	34.718
	5.207

	 
	OGÓŁEM
	6.392
	55.564
	8.329


W wyniku przeprowadzenia modernizacji instalacji CO można uzyskać oszczędność w zużyciu energii cieplnej w ilości  8.329 GJ/sezon.
1) – Analizą objęto budynki posiadające wodne instalacje c.o.

Obecne zużycie energii cieplnej określono wg zależności i przy założeniach opisanych w punkcie 4.1.1 niniejszego opracowania.

4.1.2.2. Modernizacja wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej

[image: image10.wmf](

)

(

)

(

)

(GJ/rok)

10

3600

365

12

Q

E

,

kg/s

5

55

cp

Q

G

(kg/s),

G

0,3

G

(kW),

45

55

cp

G

Q

3

cyrk

cyrk

max

cwu

h

max,

cwu

h

max,

cwu

cyrk

cyrk

cyrk

-

×

×

×

×

=

-

×

=

×

=

-

×

×

=

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez instalacje cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej można uzyskać dzięki zamontowaniu, na pionach tych instalacji, termostatycznych regulatorów przepływu. Regulatory te zamykają przepływ wody cyrkulacyjnej gdy jej temperatura wynosi 550C, natomiast otwierają przepływ gdy temperatura wody spadnie do 450C. Dzięki tym regulatorom likwiduje się straty energii cieplnej występujące w czasie krążenia wody cyrkulacyjnej w instalacji. Schemat zmodernizowanej instalacji cyrkulacyjnej przedstawiono na rysunku nr 5.

Rys. nr 5. Schemat zmodernizowanej instalacji c.w.u.





WC – wodomierz ciepłej wody użytkowej





TRC – termostatyczny regulator przepływu 

Efekty energetyczne wynikające z powyższej modernizacji instalacji c.w.u., przy założeniu obniżenia pierwotnych strat ciepła przez instalację o 50% przedstawia tabela nr 6.

EFEKTY ENERGETYCZNE MODERNIZACJI INSTALACJI C.W.U.
   Tabela nr 7.

	Lp
	Wyszczególnione budynki 1)
	Obecne zap. na moc cieplną Qcwumax,h [kW]
	Obecne zapo-trzebowanie na moc cieplną dla cyrkulacji Qcyrk [kW]
	Obecne zużycie energii cieplnej na cyrkulację Ecyrk [GJ/rok]
	Redukcja zużycia energii cieplnej Ecyrk [GJ/rok]

	1
	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żoruchowie 

( 5 budynków)
	120
	7
	112
	55

	2
	Osiedle w Główczycach 

( 12 budynków )
	288
	17
	243
	121

	3
	Wspólnota Mieszkaniowa w Stowięcinie ( 2 budynki)
	36
	2
	37
	17

	4
	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pobłociu ( 5 budynków)
	101
	6
	105
	52

	5
	Wspólnota Mieszkaniowa w Główczycach

 ( 6 budynków)
	54
	3
	46
	23

	Razem
	599
	35
	543
	268


W wyniku modernizacji instalacji CWU można uzyskać redukcję zużycia energii cieplnej w ilości  268 GJ/rok.

1) Uwzględniono budynki posiadające instalacje centralnej ciepłej wody.

Powyższe wartości wyznaczono na podstawie zależności:

[image: image11.wmf](GJ/sezon)

10

3600

24

Sd

Δt

ΔQ

ΔE

3

obl

co

co

-

×

×

×

×

=


gdzie:

Gcyrk – obliczeniowy przepływ wody cyrkulacyjnej  (kg/s),

Qcwumax – maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na moc cieplną na cele c.w.u.  (kW),

Gcwumax – maksymalny godzinowy rozbiór c.w.u.  (kg/s).

4.1.2.3. Zwiększenie sprawności produkcji energii cieplnej i jej automatyzacja

Zwiększenie sprawności produkcji energii cieplnej oraz jej automatyzacja umożliwi obniżenie zużycia energii pierwotnej (zawartej w paliwie) oraz dostosowanie produkcji energii cieplnej do aktualnych potrzeb odbiorców.

Można to uzyskać w wyniku przebudowy istniejących kotłowni węglowych na kotłownie opalane paliwem ciekłym lub gazowym. Schemat zmodernizowanej kotłowni na paliwo ciekłe lub gazowe przedstawiono na rysunku nr 6.

Kotłownia taka powinna być wyposażona w konsolę sterowniczą, której zadaniem jest dostosowywanie parametrów pracy kotłów do aktualnych potrzeb odbiorców. W wyniku działania urządzeń automatycznej regulacji możliwe jest obniżenie obecnego zużycia energii cieplnej o około 10%. Natomiast możliwy do uzyskania wzrost sprawności produkcji energii cieplnej wynosi około 40-60%, w zależności od stanu technicznego i sposobu eksploatacji istniejących kotłowni węglowych. W związku z tym, w każdym przypadku należy przeprowadzić indywidualną analizę techniczno-ekonomiczną modernizacji  .

[image: image12.wmf](

)

(

)

(

)

(GJ/rok)

10

3600

365

12

Q

E

,

kg/s

5

55

cp

Q

G

(kg/s),

G

0,3

G

(kW),

45

55

cp

G

Q

3

cyrk

cyrk

max

cwu

h

max,

cwu

h

max,

cwu

cyrk

cyrk

cyrk

-

×

×

×

×

=

-

×

=

×

=

-

×

×

=


Rys. nr 7. Schemat ideowy kotłowni opalanej paliwem ciekłym lub gazowym

1.3.10. 4.1.3. PRZEDSIĘWZIĘCIA DYSCYPLINUJĄCE ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ

Psychologiczne oddziaływanie na użytkowników, wymuszające nawyki oszczędnego użytkowania energii cieplnej, można uzyskać przez:

· montaż wodomierzy ciepłej wody użytkowej u poszczególnych użytkowników,

· montaż grzejnikowych podzielników kosztów, w poszczególnych pomieszczeniach, w instalacjach c.o. wyposażonych w zawory termostatyczne.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że po zamontowaniu wodomierzy ciepłej wody użytkowej jej zużycie przez odbiorców maleje o około 30%. Jest to efektem racjonalnego korzystania z instalacji c.w.u. oraz likwidacji przecieków baterii czerpalnych. Zmniejszenie zużycia ciepłej wody użytkowej powoduje proporcjonalne obniżenie zużycia energii cieplnej potrzebnej do jej podgrzania.

Natomiast montaż grzejnikowych podzielników kosztów wymusza na odbiorcach świadome korzystanie z możliwości jakie dają termostatyczne zawory grzejnikowe tj. utrzymanie temperatur powietrza w pomieszczeniach na zadanym poziomie (bez ich przegrzewania) oraz obniżenie temperatury powietrza w godzinach nocnych i w okresach kiedy pomieszczenia nie są wykorzystywane przez użytkowników. Efektem montażu podzielników kosztów jest urzeczywistnienie obniżeń zużycia energii cieplnej z tytułu wyposażenia instalacji c.o. w zawory termostatyczne.

Ogólne zestawienie efektów z tytułu Termomodernizacji  budynków , modernizacji instalacji C.O. i C.W.U.

Można uzyskać następujące efekty energetyczne w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na moc oraz na ciepło:  Redukcja zużycia energii cieplnej (E  25.262,0 GJ/rok – przewidywana do osiągnięcia w latach 2004-2010 w perspektywie do 2020 roku.

4.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA   RACJONALIZUJĄCE   UŻYTKOWANIE ENERGII  ELEKTRYCZNEJ


Technologie użytkowania energii elektrycznej w Polsce są w znacznym stopniu przestarzałe, toteż istnieją duże możliwości zmniejszenia zużycia energii. Są one jednak zależne od stanu technicznego urządzeń elektrycznych oraz stopnia wykorzystywania ich w ciągu roku.


Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej wiąże się przede wszystkim ze zmianą energochłonnym urządzeń elektrycznych (starej generacji) na nowoczesne, energooszczędne urządzenia.


Zmiany tej muszą dokonać - w sferze gospodarstw domowych i budynków – ich właściciele. Natomiast w przypadku oświetlenia ulic i miejsc publicznych, racjonalizacja zużycia energii, zgodnie z ustawą „Prawo energetyczne” – leży w gestii gminy, do zadań której należy organizowanie i finansowanie tego oświetlenia. Racjonalizacja ta wiąże się z wymianą starych lamp żarowych i jarzeniowych na nowoczesne lampy np. sodowe.


W każdym przypadku, przy modernizacji oświetlenia ulic i placów, należy wykonać analizą techniczno – ekonomiczną, która wskaże optymalny wariant modernizacji w odniesieniu do istniejących źródeł światła i ich rozmieszczenia. Szacuję się, że docelowe obniżenie zużycia energii elektrycznej może wynosić:

· dla gospodarstw domowych, rolnych i odbiorców na średnim napięciu ~ 10% czyli                                   około 227 MWh/rok
· dla oświetlenia ulicznego ~ 25% czyli około 68  MWh/rok

Ponadto przy modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne, redukcji ulegnie moc oświetlenia średnio o ~ 30% obecnej mocy zainstalowanej.

4.3. RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA PALIW GAZOWYCH

Opisane w punkcie 4.1 przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii cieplnej są jednocześnie przedsięwzięciami racjonalizującymi zużycie paliw gazowych (LPG) w źródłach ciepła poszczególnych obiektów.

5. OCENA PRZEWIDYWANYCH  ZMIAN  ZAPOTRZEBOWA-NIA NA CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

5.1. ANALIZA PRZYROSTU LUDNOŚCI I ZWIĄZANEGO Z TYM BUDOWNICTWA  PERSPEKTYWICZNEGO

Zmiany ludności gminy Główczyce, w latach 2000-2020, przedstawia tabela nr 8.

LICZBA LUDNOŚCI GMINY W LATACH 2000-2020

Prognoza liczby ludności na lata 2000-2020



                                          Tabela nr 8

	Rok
	2000
	2001
	2005
	2010
	2015-20

	Liczba ludności
	9715
	9870
	9726
	9767
	9900


Na przestrzeni 10 lat, tj. od 2000 do 2010 roku, zaludnienie gminy ulega nieznacznemu wzrostowi i  zwiększyło  się z 9715 osób do 9767 osób, co daje przyrost zaludnienia w ilości 52 osób. Stała rosnąca tendencja wzrostu liczby mieszkańców (lata 2000-2010), oraz planowany przyrost terenów budowlanych , terenów pod usługi i produkcję oraz terenów pod usługi turystyczne (ekstensywne) powodować będzie stały niewielki wzrost zaludnienia gminy. Stąd do dalszych analiz przyjmuje się, że do roku 2020  wystąpią  zmiany w obecnym zaludnieniu gminy.

W roku 2010 prognozuje się poziom ok. 9.767 mieszkańców , natomiast do 2020 liczba ludności gminy osiągnie poziom  ponad 9.900 mieszkańców.

W związku z powyższym, w gminie Główczyce,  wystąpi przyrost budownictwa mieszkaniowego spowodowany zabezpieczeniem potrzeb wynikających z perspektywicznego przyrostu ludności. 

Planowany przyrost terenów budowlanych przedstawia  Tabela nr 8

Polityka przestrzenna w zakresie kształtowania kultury osadniczej i mieszkaniowej w gminie Główczyce w najbliższej perspektywie opierać się będzie na następującej polityce :

a) Ewolucyjnych przekształceniach systemu osadniczego z niewielkimi zmianami – układ osadniczy tworzą wieś Główczyce oraz grupa wsi rozwojowych która koncentruje większość mieszkańców gminy, są to miejscowości: Pobłocie , Żoruchowo, Stowięcino , Cecenowo, Górzyno, Podole Wielkie , Rumsko, Szczypkowice, Wielka Wieś , Wolinia, oraz Żelkowo i Izbica

b) Obsługa gminy Główczyce w zakresie funkcji ponadpodstawowych spełniać będą : Ośrodek Powiatowy – Słupsk oraz Lębork i Miasto wojewódzkie Gdańsk

	Obręb geodezyjny
	Pod budownictwo mieszkaniowe w ha
	Usługi i produkcja

w ha
	Usługi       turystyczne (ekstensywne) w ha

	Obszar Gminy Główczyce
	100
	40
	30


Budownictwo mieszkaniowe przede wszystkim jednorodzinne będzie realizowane w miejscowościach  Główczyce, Pobłocie, Rumsko, Żelkowo, Żoruchowo, Stowięcino i Górzyno , gdzie przeznaczy się  w perspektywie do 2020 r około 100 hektarów pod rozwój tego budownictwa .

Ponadto w opracowywanym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Główczyce ” przewidziano, że w latach 2004 – 2020, mogą zacząć powstawać obiekty obsługi turystyki i wypoczynku ( ekstensywne) .- gdzie planuje się objąć tereny o powierzchni około 30 hektarów.

 Założono również, że w perspektywicznym horyzoncie czasowym będą mogły być wykorzystane (na cele produkcyjne lub handlowe) nie użytkowane i niezagospodarowane tereny (przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy)  grunty o powierzchni około 40 ha.

5.2. ANALIZA PERSPEKTYWICZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO


Ilościowe potrzeby cieplne budownictwa perspektywicznego można określić na podstawie wskaźników kubaturowego zapotrzebowania na moc cieplną, które dla jednorodzinnego budownictwa energooszczędnego wynoszą:

- na cele centralnego ogrzewania: 
qco = 18 W/m3 ,

- na cele ciepłej wody użytkowej:
qcwu = 9 W/m3.

Stąd docelowe zapotrzebowanie na moc i energię cieplna dla przewidywanego budownictwa mieszkaniowego i zagospodarowania nieużytkowych terenów z przeznaczeniem na rozwój usług  i produkcji (w poszczególnych okresach realizacji) będzie wynosiło:

a) zapotrzebowanie na moc cieplną:

    - rok 2003                    Qco = 18.200 kW,
Qcwu = 860 kW,
Q=19.060 kW,

- lata 2004 – 2010:
Qco = 19.600 kW,
Qcwu = 1.400  kW,
Q=21.000 kW,

- lata 2011 – 2020:
Qco = 21.200 kW,
Qcwu = 1.800  kW,
Q = 23.000 kW,
b) zapotrzebowanie na ciepło:

          - rok 2003                  Eco =  160.357 GJ/rok,
Ecwu 5.325 = GJ/rok, 
E = 165.682 GJ/rok,

- lata 2004 – 2010:     Eco =  170.379 GJ/rok,
Ecwu = 8.669 GJ/rok,
E = 179.048 GJ/rok,

- lata 2011 – 2020:     Eco =  184.287 GJ/rok,
Ecwu = 11.146 GJ/rok, E = 195.433GJ/rok,
Na podstawie powyższych analiz można stwierdzić, że całkowity przyrost zapotrzebowania na moc cieplną i energię cieplną dla gminy Główczyce będzie wynosił (w roku 2020):

- perspektywiczny przyrost zapotrzebowania na moc cieplną:
ok. 3,94 MW,

- perspektywiczny przyrost zapotrzebowania na ciepło:

ok. 29.750 GJ/rok.

5.3. ANALIZA  PERSPEKTYWICZNEGO  ZAPOTRZEBOWANIA  NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

W przypadku zaopatrzenia w energię elektryczną perspektywiczny przyrost zapotrzebowania wystąpi dla następujących grup przyszłych odbiorców:

· perspektywiczne budownictwo mieszkaniowe,

· perspektywiczne budownictwo handlowo-usługowe,

· perspektywiczne budownictwo letniskowe i bazy obsługi ruchu turystycznego,

· perspektywiczne źródła ciepła.

      Przyrost potrzeb elektroenergetycznych, dla powyższych odbiorców, w pełni zostanie zaspokojony z istniejącej na obszarze Gminy sieci i stacji transformatorowych

Szczytowe zapotrzebowanie w energię elektryczną dla gminy Główczyce obecnie szacuje się na poziomie 1,0 MW, a w perspektywie lat 2010-2020 może osiągnąć moc 1,2 MW.





ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Zapotrzebowanie mocy i energii elektrycznej przez odbiory bytowo-komunalne określone zostało z uwzględnieniem prognozy liczby ludności , przy założeniu, że energia elektryczna będzie wykorzystywana w gospodarstwach domowych na potrzeby sprzętu zmechanizowanego gospodarstwa domowego , drobnego grzejnictwa , oświetlenia , przygotowanie ciepłej wody i w około 10% przygotowanie posiłków.

Zapotrzebowanie mocy i energii elektrycznej dla obsługi ludności obejmuje zabudowę użyteczności publicznej , usługi osiedlowe w zakresie handlu , gastronomii , oświaty i drobnego rzemiosła. 

      Wyniki obliczeń , jako prognoza zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej przez odbiory bytowo-komunalne dla poszczególnych obrębów, wynikają one z prognozowanego rozwoju jednostek osadniczych , wynikającego m.in. z uwzględnienia wniosków o przeznaczenie gruntów na cele osiedlowe. Rozmieszczenie wymienianych  odbiorów może się jednak zmienić. Poziom mocy i ilości energii może być osiągnięty przy planowanym wzroście ludności ( głównie w wyniku migracji i przy wzroście zamożności mieszkańców). Prognoza nie obejmuje produkcji.

5.4 Analiza perspektywicznego zapotrzebowania na paliwa gazowe

Obecnie Gmina Główczyce nie jest zgazyfikowana. W gminach sąsiadujących również nie występuje dostęp do gazu ziemmnego. Ludność korzysta z gazu butlowego.

Z informacji uzyskanych z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego projektowany jest gazociąg wysokiego ciśnienie Żarnowiec-Słupsk, orientacyjny jego przebieg określa istniejąca linia wysokiego napięcia 400kv. Na trasie tej przewiduje się stacje redukcyjną I-go stopnia w miejscowości Główczyce. Zgodnie z istniejącą koncepcją gazociąg ten będzie odgałęzieniem od gazociągu planowanego na trasie Lębork – Słupsk. Inwestycje związane z budową gazociągu przewidziane są do realizacji po roku 2010 z uwagi na odpowiednią liczbę odbiorców oraz warunki zapewniające ekonomicznie uzasadnione funkcjonowanie gazociągu.

Współpraca z  sąsiednimi gminami  w zakresie gazyfikacji wydaje się być  konieczna z uwagi  zmniejszenie kosztów inwestycyjnych  , wspólna budowa gazociągu, stacji redukcyjno-pomiarowych .

W scenariuszu zmian nośników energii do 2020 roku założono , że gaz sieciowy zostanie na teren gminy Główczyce doprowadzony i ogólnie dostępny na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców oraz potrzeb dla przemysłu. Założono , że udział gazu ziemnego w ogólnym bilansie energetycznym Gminy osiągnąć może poziom nawet 5 % w roku 2020.

6.analiza możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii

Z przedstawionej, w załączniku nr 1, charakterystyki istniejących źródeł ciepła wynika, że  nie dysponują one znacznymi rezerwami mocy cieplnej. Dotyczy to przede wszystkim osiedlowej ciepłowni Spółdzielni Mieszkaniowej w Główczycach, kotłowni Spółdzielni mieszkaniowej Pobłocie oraz Spółdzielni mieszkaniowej Żoruchowo.

W związku z tym, na terenie gminy, istnieją niewielkie możliwości wykorzystania nadwyżek mocy cieplnej w istniejących źródłach ciepła. Stąd przyszłe potrzeby cieplne odbiorców powinny być zaspokajane z indywidualnych, już istniejących źródeł ciepła na paliwa ekologiczne jakim jest biomasa w postaci drewna , zrębek , trocin oraz przede wszystkim biomasy w postaci słomy.

7.analiza możliwości współpracy z innymi gminami

W zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło ze scentralizowanych źródeł ciepła / ciepłownia osiedlowa w Główczycach / są ograniczone możliwości współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie przesyłania ciepłociągami z uwagi na zbyt duże odległości co wiąże się z ogromnymi kosztami .

 Natomiast w systemie elektroenergetycznym istnieje ścisła współpraca z sąsiednimi gminami, gdyż systemy te wykraczają poza obszar gminy. Istnieją tez możliwości współpracy w zakresie perspektywicznej gazyfikacji Gminy Główczyce i sąsiednich gmin.

Gmina Główczyce graniczy z Gminami : Wicko, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo, Damnica, Słupsk i Smołdzino.

Są to gminy głównie o charakterze rolniczym . Dlatego współpraca między tymi gminami winna się opierać na promowaniu wykorzystania OZE , tworzeniu nowych plantacji roślin energetycznych ,które mogą być wykorzystywane dla lokalnych kotłowni położonych w sąsiednich gminach w niewielkiej odległości  od siebie. Ponadto gmina Główczyce potencjalnie może dysponować nadwyżkami w postaci słomy, które mogą być wykorzystywane w sąsiednich gminach.

7.1 Ocena zasobów i możliwości zastosowania energii odnawialnych.

Do grupy źródeł energii odnawialnych można zaliczyć m.in. :

· energetykę wykorzystującą  biomasę i paliwa odpadowe;

· małą energetykę wodną;

· energetykę wykorzystującą promieniowanie słoneczne;

· energia wiatrową;

· biogaz z odpadów komunalnych

· energia geotermalną .

Drewno.

Obszary leśne na terenie gminy Główczyce zajmują łącznie 8.468 ha co stanowi około 28% ogólnej powierzchni gminy.

Lasy własności skarbu państwa zajmują 8340 ha i są zarządzane przez Państwowe gospodarstwa leśne-nadleśnictwa Damnica i Ustka oraz Agencje Nieruchomości Rolnych .

Lasy osób fizycznych zajmują około 110 ha a osób prawnych niecałe 4 ha. Kompleksy leśne gminy charakteryzują się znacznym rozdrobnieniem. Najwięcej jest kompleksów małych o pow. do 20 ha oraz średnich od 20 do 100 ha , wynika to głównie ze struktury powierzchniowej gruntów zalesianych w przeszłości jak i w ostatnich latach. Obszary leśne gminy charakteryzują się również znacznym udziałem siedlisk żyznych – lasu mieszanego świeżego oraz lasu świeżego co stanowi ok. 49 % , oraz średnio żyznych – boru mieszanego   świeżego co stanowi 26%. Około 25 % pow. siedlisk leśnych stanowią lasy wilgotne, bagienne –trudnodostępne.

W drzewostanach dominuje sosna – 75% powierzchni drzewostanów. Drugie miejsce zajmuje buk- jako gatunek panujący na 6% powierzchni. Kolejne gatunki lasotwórcze to: brzoza- 5% , dąb – 4%, świerk – 6,5% , olsza- 2%. Jakość techniczna drzewostanów osiąga średnią wartość- lokalnie dobrą. Na 486 ha występują drzewostany najlepszej jakości, tzw. Nasienne gospodarcze (sosnowe, dębowe, modrzewiowe, świerkowe), wykorzystywane w celu pozyskiwania nasion i produkcji sadzonek.

W praktyce oznacza to  zakontraktowaną  roczną masę do sprzedaży. Natomiast duża część gałęziówki przeznaczona jest w ramach pełnienia funkcji socjalnej  jako opał dla mieszkańców terenów na których  funkcjonują nadleśnictwa.

   Możliwe jest też energetyczne wykorzystanie drewna – biomasy również w innych niż dotychczas formach  takich jak wierzba energetyczna , malwa penlsylwańska , malwa polska czy róża  bezkolcowa. Szczególnie interesująca , rośliną wydaje się być róża bezkolcowa.- którą można zagospodarować na gruntach zdegradowanych ( po kopalniach kruszców budowlanych) oraz skarpach. W 3 roku uprawy róży można uzyskać 3 tony suchej masy  z 1 hektara.

W scenariuszu zmian nośników energii  do 2020 roku przewiduje się , że udział drewna , zrębęk i trocin  jako surowca energetycznego w ogólnym bilansie energetycznym gminy  w 2010 roku osiągnie poziom 17 %  , a energia uzyskiwana wynosić będzie 30.438 GJ/rocznie. W 2020 roku osiągnie poziom 19% w ogólnym bilansie i stanowić będzie 37.132 GJ/ rocznie.

1.3.11. SłOMA

Oprócz podstawowych paliw stosowanych do produkcji ciepła poza drewnem i odpadami  drzewnymi jest słoma.

Na terenie gminy Główczyce znajdują się pola uprawne zbóż  , pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa i innych zbóż o powierzchni ok. 5.000 ha.

Przy założeniu , że średnia wydajność biomasy z 1 ha  wynosi ok. 2,5 tony , z tego przeznacza się ok.35% słomy zbożowej dla zwierząt  , to można pozyskać ok. 8.500 ton słomy na potrzeby bioenergii.

Pozyskana słoma mogłaby  zostać wykorzystana  do produkcji energii cieplnej., 

W gminie istnieją potencjalne możliwości uzyskania  siana na potrzeby wytwarzania energii cieplnej. Z istniejących łąk trwałych , które stanowią ok. 4.000 ha , pastwisk trwałych i nieużytków  można by uzyskać ok. 4500 ton siana do produkcji energii cieplnej ( przy założeniu ,że 40 % wyprodukowanego siana przeznacza się na skarmienie zwierzętami).

Łączna potencjalna ilość biomasy , którą można by pozyskać na potrzeby energetycznego wykorzystania tj słomy i siana szacowana jest na poziomie ok. 13.000 ton rocznie.

      Słoma wykorzystywana do celów energetycznych musi spełniać określone wymagania. Zalecana wilgotność słomy wykorzystywanej na cele energetyczne waha się w granicach 10-20%. Wysoka wilgotność słomy może powodować problemy w jej magazynowaniu, transporcie i zadawaniu do kotła. Maksymalna dopuszczalna wilgotność w praktyce waha się na poziomie ok. 20%. Wartość opałowa przy standardowej wilgotności nie przekraczającej 15 % wynosi od 14 do 15 GJ/t.

Spalanie słomy jest procesem bardziej kłopotliwym , niż spalanie drewna. Jest to spowodowane w szczególności zwiększoną w stosunku do drewna zawartością chloru, i azotu , które mają wpływ na zwiększone emisje NOx oraz związków chloru..

W scenariuszu nośników energii do 2010 roku przewiduje się , że udział słomy jako surowca energetycznego w ogólnym bilansie cieplnym gminy stanowić będzie 32% , a energia uzyskiwana będzie na poziomie 57.298 GJ/ rocznie by w 2020 roku wzrosnąć do poziomu 34% oraz uzyskiwać energię w ilości 66.447  GJ/rocznie.

Mała energetyka wodna.

Na terenie gminy na rzece Łupawie usytuowane są dwie elektrownie wodne będące własnością ZE Słupsk S.A.: EW Żelkowo i EW Drzeżewo. W Główczycach na cieku Główczyckim zlokalizowana jest prywatna elektrownia wodna. 

Istniejący system infrastruktury elektroenergetycznej daje możliwość przyłączania pojedynczych elektrowni wodnych.  Studium dopuszcza lokalizację kolejnych elektrowni wodnych na rzece Łupawie oraz innych ciekach posiadających korzystne warunki do produkcji energii.  

Lokalizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Główczyce jest wskazana także ze względu na drugi efekt ich funkcjonowania jakim jest retencja wody. W szczególności zalecana jest lokalizacja elektrowni wodnych na Łupawie i w jej zlewni, ze względu na zagrożenie powodziowe jakie tu występuje już w przypadku wystąpienia wody stuletniej.
Energia słoneczna.

Położenie geograficzne gminy stwarza potencjalne możliwości wykorzystania energii słonecznej w okresie  6 miesięcy w roku. Około 80 % całkowitej rocznej  sumy nasłonecznienia przypada na okres od miesiąca kwietnia do września ..

W warunkach Pomorza Gdańskiego bardzo ograniczona jest możliwość wykorzystywania energii słonecznej do celów  grzewczych.

Ekonomicznie uzasadnione wydaje się być  okresowe wykorzystywanie  energii słońca  do klimatyzacji , przygotowania  cieplej wody użytkowej  w sezonie letnim.

Kolektory słoneczne umieszczane na dachach budynków,  przede wszystkim w nowym budownictwie, mogą być wykorzystywane do  wytwarzania cieplej wody  użytkowej.

Kolektory słoneczne mogą  działać niezależnie  lub współpracować z istniejącą instalacją lub pompą cieplną.

Na terenie gminy nie występują kolektory słoneczne. Do roku 2020  zakłada się istotny udział energii słonecznej w bilansie energetycznym Gminy. Będą to przede wszystkim  sukcesywnie montowane kolektory słoneczne w budynkach użyteczności publicznej , szkołach jak i na budynkach jednorodzinnych.

W scenariuszu zmian nośników energii do 2020 roku , udział  energii słonecznej  w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Główczyce  wynosić będzie ok. 3 % , a energia uzyskiwana będzie na poziomie 5.863 GJ/ rocznie.

Energetyka wiatrowa.

Energetyka wiatrowa wykorzystuje energię ruchu mas powietrza na drodze przetwarzania w energię elektryczną lub mechaniczną. Zespoły wiatrowe produkujące energię elektryczną pracują w przedziale prędkości wiatru 4- 25 m/s. Przy prędkościach mniejszych od 4 m/s są osiągane zbyt małe moce takich zespołów, natomiast przy prędkościach większych od 25 m/s zespoły są wyłączone ze względu na możliwość uszkodzeń mechanicznych. Moc znamionowa takiego zespołu prądotwórczego jest określona przy prędkości wiatru 10-14 m/s. Ponieważ prędkość wiatru wzrasta wraz z wysokością dlatego aby osiągnąć właściwe warunki pracy, śmigło turbiny umieszcza się zwykle, w przypadku dużych urządzeń kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Wynika stąd, że najważniejszym czynnikiem jest prędkość wiatru, gdyż zwiększanie wysokości wieży i średnicy łopatek jest ograniczone względami konstrukcyjnymi do ok. 100m. Nie mniej jednak ważna niż prędkość wiatru jest jego stałość występowania w danym miejscu, gdyż od niej zależy ilość wyprodukowanej przez silnik wiatrowy energii elektrycznej w ciągu roku, a to decyduje o opłacalności całej instalacji. Już stosunkowo niewielkie zmiany prędkości wiatru powodują bardzo duże wahania mocy zespołu prądotwórczego.              Z tego tez powodu elektrownie wiatrowe są budowane w miejscach ciągłego występowania wiatrów o odpowiednio dużej prędkości, zwykle większej od 4 m/s.

W strefie wybrzeża, gdzie roczna prędkość wiatru przekracza 4 m/s występują korzystne warunki dla lokalizacji farm wiatrowych. Na terenie gminy trwają aktualnie przygotowania planistyczne do lokalizacji kilku farm wiatrowych. Rada Gminy Główczyce podjęła trzy uchwały związane z lokalizacją elektrowni wiatrowych na terenie gminy:

· w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w m.p.o.z..p. gminy Główczyce - zmiana planu ma na celu określenie obszarów lokalizacji elektrowni i farm wiatrowych na terenie gminy (Uchwała Nr 17/334/2001 Rady Gminy Główczyce z dnia 22 lutego 2001 r.). 

· w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w m.p.o.z..p. gminy Główczyce - zmiana planu ma na celu przygotowanie obszarów w okolicy miejscowości Cecenowo, Przebędowo Słupskie, Żoruchowo, Żelkowo, Zgojewo i Drzeżewo pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą (Uchwała Nr 71/388/2001 Rady Gminy Główczyce z dnia 27.08.2001 r.).

· w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w m.p.o.z..p. gminy Główczyce - zmiana planu ma na celu przygotowanie obszarów w okolicy miejscowości Wykosowo pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą (Uchwała Nr 39/464/2002 rady Gminy Główczyce z dnia 26.06.2002)

Lokalizacja tego typu inwestycji na terenie gminy jest korzystna dla Gminy, jednakże niezbędne jest uwzględnienie ograniczeń wynikających z 

· konieczności zachowania walorów gminy dla rozwoju gospodarki turystycznej, w szczególności agroturystyki, dającej szansę na uzupełnienie dochodów gospodarstw domowych, 

· konieczności zachowania obszarów ważnych ekologicznie, 

· konieczności zachowania walorów krajobrazowych gminy, w szczególności niezakłóconych widoków na wydmy w Słowińskim Parku Narodowym,

Wobec powyższego wyklucza się lokalizację elektrowni wiatrowych:

· na terenach osnowy ekologicznej gminy, o której mowa w części II, w rozdziale 2.2.,

· w odległości mniejszej niż 500m od zabudowy wsi istniejącej i projektowanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, we wsiach w których zakłada się rozwój funkcji rekreacyjnych.  Wsie posiadające walory dla zabudowy mieszkaniowo – rekreacyjnej i letniskowej to w szczególności Równo, Lipno, Siodłonie, Przebędowo, Skórzyno, Ciemino i Warblino;

· w zasięgu widoczności z oznaczonych na rysunku Studium punktów widokowych i ciągów widokowych;

Przy prowadzeniu linii energetycznych wysokiego napięcia niezbędnych dla projektowanych farm wiatrowych obowiązują ograniczenia w strefie osnowy ekologicznej gminy. W strefie osnowy ekologicznej gminy dopuszcza się lokalizację linii wysokiego napięcia wynikających z potrzeb farm wiatrowych wyłącznie w sytuacji gdy technicznie niemożliwe jest inne rozwiązanie.

Przewidywana moc farm może wynosić ponad 100 MW. Przy obecnych warunkach i aktualnej sieci infrastruktury elektroenergetycznej możliwe jest przyłączanie pojedynczych elektrowni wiatrowych. Moc typowej elektrowni wiatrowej wynosi ok. 2000 kW. W zależności od ewentualnych lokalizacji takich pojedynczych elektrowni ich podłączenie będzie wymagało budowy linii 15 kV od PZ Główczyce, GPZ Wicko lub GPZ Darżyno lub odgałęzienia 15 kV od przebiegających w pobliżu linii głównych 15 kV. Jednakże lokalizowanie farm wiatrowych z więcej niż trzema wiatrakami na ogół wymaga budowy stacji 110/15 kV (Głównego Punktu Zasilania) oraz linii 110 kV. Stosunkowo trudne warunki terenowe, tzn. podmokły teren oraz duże obszary leśne mogą ograniczyć budowę linii o napięciu 110kV. W przypadku konkretnej lokalizacji farm wiatrowych należałoby przewidzieć przebieg linii 110 kV od strony GPZ Wicko lub GPZ Darżyno oraz warianty lokalizacji stacji 110/15 kV. Każda farma wiatrowa o mocy około 100 MW wymaga odrębnej linii 110 kV. Koncentracja kilku dużych farm wiatrowych wiąże się z budową jednej lub nawet kilku linii wysokiego napięcia 110 kV a nawet linii 400 kV oraz rozdzielni 400/110 kV. Koncepcja rozbudowy systemu elektroenergetycznego do odbioru energii z elektrowni wiatrowych powinna obejmować swym zakresem znacznie większy obszar niż teren gminy. Konkretne przebiegi projektowanych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia i innych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego powinna być poprzedzona specjalistycznymi analizami, w tym oceną oddziaływania na stan środowiska.

Ze względu na znaczącą ingerencję w krajobrazie gminy dla terenów na których przewiduje się lokalizację elektrowni wiatrowych ustala się obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan winien obejmować teren lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych wraz ze strefą co najmniej 500 m od przewidywanej lokalizacji turbin wiatrowych.
Przewidywana lokalizacja farm elektrowni wiatrowych obejmuje następujące miejscowości: Cecenowo , drzeżewo-Lipno, Przebędowo, Żelkowo, Zgojewo, Żoruchowo i wykosowo

Biogaz 

Biogaz jest to gaz będący mieszaniną głównie metanu i dwutlenku węgla, powstający podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych. Otrzymywany jest z odpadów roślinnych, odchodów zwierzęcych i ścieków, może być stosowany jako gaz opałowy. Biogaz o dużej zawartości metanu (powyżej 40%) może być wykorzystywany do celów użytkowych, głównie do celów energetycznych lub w innych procesach technologicznych. Może być wykorzystywany do produkcji ciepła w przystosowanych kotłach gazowych , produkcji energii elektrycznej w silnikach iskrowych czy turbinach czy w systemach skojarzonych.

W procesie spalania odpadów, oprócz niewątpliwych korzyści wynikających z ich utylizacji, można uzyskać, w zależności od technologii spalania, ciepło wykorzystywane do ogrzewania obiektów oraz energię elektryczną.

W gminie Głowczyce nie odzyskuje się energii pochodzącej z biogazów, chociaż istnieją potencjalne możliwości odzyskiwania energii pochodzącej z biogazów. 

Na terenie Gminy Główczyce prowadzi  swą działalność m.in. Spółka Rolna oraz inne spółki z kapitałem zagranicznym. Spólka Rolna w Główczycach zajmuje się produkcją zwierzęcą – ok. 4000 trzody chlewnej, w gospodarstwach m.in. Szczypkowicach , Główczycach. Ponadto na obszarze gminy hoduje się ok. 5000 sztuk bydła.- i tam występują największe możliwości  odzyskiwania biogazu.

W perspektywie 2010-2020 roku  przewiduje się  odzysk ciepła z biogazów na składowiskach odpadów komunalnych gminy oraz z hodowli trzody chlewnej i bydła co stanowić może  ok. 1% do 3% udziału w bilansie  energetycznym gminy.

Energia Geotermalna

Technologia geotermalna wykorzystuje energię zgromadzoną w gorących suchych skałach, parach wodnych i gorących wodach wypełniających porowate skały, do ogrzewania lub wytwarzania energii elektrycznej. Polska należy do najzasobniejszych krajów Europy pod względem objętości wód geotermalnych. W Polsce występują zasoby wód geotermalnych o temp. 45-75 stopni C, które mogą być wykorzystywane w ciepłownictwie lub ogrodnictwie. Możliwości wykorzystania tych zasobów zależą od: głębokości ich występowania, stopnia mineralizacji i potencjału odbiorców energii.

Województwo Pomorskie leży w obszarze, który jest definiowany jako okręg przybałtycki. Powierzchnia jego wynosi 15.000 km2 , a zasobność szacowana jako równoważna ok. 240 mln ton paliwa umownego. Są to ogromne zasoby, których zasoby mogły by w pełni zaspokoić potrzeby energetyczne województwa. Tym bardziej, że jest to energia całkowicie odnawialna ponieważ woda po schłodzeniu w odbiornikach ciepła jest kierowana z powrotem do wnętrza ziemi, gdzie jest ponownie podgrzewana jej naturalnym ciepłem. Dla województwa pomorskiego szczególnie interesujący jest subbasen przybałtycki należący do dolno paleozoicznego basenu geotermalnego. Potencjalne zasoby wód o temp. Około 75 stopni C oceniane są na ok. 37,5 mld. m3 , co jest równoważne ok. 170 mln ton ropy naftowej. Subbasen przybałtycki obejmuje swym zasięgiem część województwa, północna granica przebiega brzegiem morza, a południowa od Ustki i Słupska przez Kościerzynę, Bytów i Pszczółki do Krynicy Morskiej.

Następnym sposobem pozyskiwania ciepła w procesie odnawialnym jest zastosowania pomp cieplnych. Są to urządzenia wykorzystujące ciepło zawarte w glebie, wodach powierzchniowych i podziemnych oraz ściekach komunalnych i przetwarzające je na energię cieplną.

Najprostszą pompą cieplną jest lodówka, która odbiera ciepło zgromadzone w produktach w niej przechowywanych i oddaje do pomieszczenia poprzez wężownicę umieszczoną z tyłu jej obudowy. Pompy cieplne są urządzeniami stosunkowo drogimi i wymagają dostarczania energii elektrycznej. Z tego powodu nie przewiduje się ich masowego zastosowania. Tym niemniej  będą  one niewątpliwie stosowane.

Przyszłość mają urządzenia do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące drewno odpadowe lub rośliny energetyczne. Urządzenia tego typu będą składać się z: generatora gazu drzewnego, silnika spalinowego opalanego gazem, generatora prądu elektrycznego i pompy cieplnej pobierającej energię pierwotną z gruntu lub wody.  

W scenariuszu zmian nośników energii do 2020 roku  przewiduje się udział energii geotermalnej w ogólnym bilansie cieplnym Gminy wyniesie 3 % co stanowić będzie w energii ok. 5.863  GJ/rocznie.

8.OKREŚLENIE   ZAŁOŻEŃ   DO   PLANU   ZAOPATRZENIA   W  CIEPŁO,  ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ  I  PALIWA  GAZOWE


Na podstawie przeprowadzonych analiz przyjęto następujące założenia:

1.  Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zostanie opracowany na okres do roku 2020.

2.  Ze względów ekologicznych (likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) oraz ekonomicznych (obniżenie kosztów produkcji energii cieplnej) należy dążyć do likwidacji niskosprawnych kotłowni węglowych usytuowanych na terenie gminy. Wybór sposobu modernizacji tych kotłowni powinien być uzasadniony przez szczegółową analizę techniczno – ekonomiczną.

Analiza techniczno-ekonomiczna  wskazuje na likwidację następujących kotłowni węglowych i zastąpienie ich paliwem ekologicznym jakim jest biomasa w postaci : drewna, zrębek , trocin i odpadów drzewnych czy biomasy pochodzącej ze słomy.  Są to kotłownie :

(  kotłownia osiedlowa  Spóldzielni Mieszkaniowej w Pobłociu – modernizacja w latach 2005-2010

( kotłownia osiedlowa w Główczycach w latach 2005-2008.

( kotłownia  osiedlowa w Żoruchowie 2004-2010.

( kotłownia węglowa w szkole w Żelkowie w latach 2005-2006

●kotłownie węglowe w pozostałych szkolach w tatach 2005-2010.

( kotłownie i piece kaflowe w świetlicach i remizach wiejskich w latach 2006-2010.

3.  W celu zmniejszenia obecnego zapotrzebowania ciepła do celów grzewczych należy realizować kompleksową termomodernizację budynków o dużej energochłonności. Przed przystąpieniem do tego przedsięwzięcia należy wykonać audyty energetyczne budynków, które określą najefektywniejszy ekonomicznie sposób termomodernizacji. Jednocześnie audyt energetyczny budynku jest podstawą do ubiegania się o przyznanie kredytu i premii na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. W szczególności zabiegami tymi powinny zostać objęte budynki będące w gestii Urzędu Gminy, Spółdzielni Mieszkaniowej   oraz wspólnot mieszkaniowych.

Z analizy techniczno-ekonomicznej stanu istniejącego w pierwszej kolejności należałoby poddać kompleksowej termomodernizacji następujące budynki użyteczności publicznej :

( Gimnazjum w Główczycach w latach 2005-2006

( Urząd Gminy i GOK w Główczycach w latach 2005-2006.

(  Szkołę Podstawową w Stowięcinie, Żelkowie , Szczypkowicach, Będziechowie w latach  2005-2007.

( Ośrodek Zdrowia , Remizę oraz Policję w Główczycach w latach  2005-2010.

Znaczące oszczędności energii cieplnej można uzyskać poprzez termomodernizację następujących budynków wielorodzinnych :

(  5 budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Pobłociu w tatach 2005-2010.

(  5 budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej wŻoruchowie w latach 2005-2010.

( termomodernizacją  należy objąć również  ok. 12 budynków wielorodzinnych będących własnością   Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych osiedla Główczyce  w latach 2005-2010.

4.  Zapotrzebowanie na ciepło dla budownictwa perspektywicznego jednoorodzinnego, handlowego , usług i produkcji powinno być zabezpieczone z nowych źródeł ciepła przystosowanych do spalania paliw ekologicznych dostępnych w danym miejscu. Paliwami tymi mogą być: biomasa, w postaci drewna i odpadów drzewnych oraz słomy. W perspektywie lat 2010-2020 nastąpi również możliwość korzystania z  gazu ziemnego .

5.  Istniejący system elektroenergetyczny dysponuje, w swoim źródle (RPZ 110/15 kV) rezerwami mocy, które powinny być wykorzystane dla zaspokojenia potrzeb budownictwa perspektywicznego. .

6.  Brak systemu gazowniczego na obszarze Gminy Główczyce oraz planowane inwestycje w systemie gazowniczym w latach 2010-2020  będą  dysponowały znacznymi rezerwami przepustowości gazu, które powinny być wykorzystane dla zaspokojenia potrzeb budownictwa perspektywicznego oraz istniejącego. 

 7. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymaga, aby wszystkie realizowane inwestycje odpowiadały wymogom stosowanym na jej terenie. W szczególności przepisy te zawarte są w następujących dokumentach:

· Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro (1992), 

· Dyrektywa Rady 80/779/EWG w sprawie dopuszczalnych i zalecanych wartości stężeń SO; i cząstek zawieszonych w powietrzu (15 lipiec 1980),

· Dyrektywa Rady 85/203/EWG w sprawie norm jakości powietrza w odniesieniu do NO; (07 marzec 1985), 

· Dyrektywa Rady 92/72/EWG w sprawie zanieczyszczenia powietrza przez 03 (21 wrzesień 1992), 

· Dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza (27 wrzesień 1996), 

· Dyrektywa Rady 99/30/WE w sprawie wartości granicznych SO;, NO;, tlenków azotu, pyłów i ołowiu w powietrzu (1999).

Niezależnie od tego przedsięwzięcia opisane w projekcie założeń do planu zaopatrzenia  spełniają wymogi ustawodawstwa polskiego w zakresie:

· Prawa Energetycznego 

· Ustawy o ochronie środowiska z dnia  27.04.2001 r.(Dz.U.nr 62 poz.627)

· Założeń polityki energetycznej Polski do roku 2020

        Jednym z istotniejszych zadań do wypełnienia przez Polskę jest zwiększenie (docelowo) udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie paliw do ok. 12% i istotne ograniczenie emisji gazów „cieplarnianych".

            Zgodnie z opracowaną „ Długookresową Strategią Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju Polska 2025” opracowaną przez Radę Ministrów do najważniejszych zadań  polityki energetycznej  Polski należy:

· Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski  poprzez dywersyfikację dostępu do gazu i ropy naftowej.

· Poprawa konkurencyjności  krajowych producentów i dystrybutorów paliw i energii na rynku wewnętrznym i zagranicznym.

· Poprawa stanu sieci elektroenergetycznych na obszarach wiejskich.

· Ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami oddziaływania energetyki.

· Zmniejszenie  energochłonności gospodarki do poziomu zapewniającego uzyskanie ogólnokrajowego  zużycia energii w 2025 r. nie przekraczającego 120% zużycia obecnego.

· Całkowite zastąpienie węgla kamiennego – stosowanego jako paliwo w urządzeniach grzewczych małej mocy ( w tym w urządzeniach stosowanych w gospodarstwach domowych ) , przy eksploatacji których nie ma możliwości skutecznego redukowania emisji powstających zanieczyszczeń powietrza oraz właściwego zagospodarowania odpadów paleniskowych – gazem ziemnym, nisko zasiarczonym olejem opałowym, energią elektryczną, paliwami z biomasy, ciepłem finalnym ze źródeł scentralizowanych oraz ciepłem.

· Zmniejszenie udziału węgla kamiennego i brunatnego w pokrywaniu krajowego zapotrzebowania na energię pierwotną do poziomu 60%.

· Zwiększenie do co najmniej 14% do 2020 r. udziału energii odnawialnej w krajowym bilansie energii pierwotnej, a także włączenie do tego bilansu, z udziałem na poziomie co najmniej 1%, energii odzyskiwanej z odpadów.

· Wyeliminowanie z procesów wytwarzania energii urządzeń o sprawności niższej niż 80% ( z wyjątkiem urządzeń wykorzystujących nośniki energii odnawialnej ) oraz całkowitą likwidację w energetyce zawodowej kotłów wodnych i przejście w tym sektorze na produkcję ciepła wyłącznie w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej.

· Ograniczenie wielkości strat energii w systemach przesyłowych do poziomu co najwyżej 20% energii wprowadzanej do systemu w przypadku energii elektrycznej oraz 20% energii wprowadzanej do systemu w przypadku energii cieplnej.

· Spełnienie przez zakłady sektora energetycznego wszystkich warunków korzystania ze środowiska oraz standardów w zakresie organizacji i jakości produkcji określanych prawem krajowym i międzynarodowym, regulaminami Unii Europejskiej i obowiązującymi decyzjami administracyjnymi , a także możliwie szerokie wdrożenie przez te zakłady funkcjonujących w tym zakresie mechanizmów dobrowolnych (np. znormalizowanych systemów zarządzania środowiskiem i zarządzania jakością oraz oznakowań ekologicznych ).

· Wdrożenie systemu powszechnego udostępniania użytkownikom informacji o energochłonności maszyn, urządzeń i wyrobów, z uwzględnieniem ich całego cyklu życiowego.

· Wdrożenie mechanizmu optymalizacji działań sektora energetycznego na rzecz środowiska z wykorzystaniem zbywalnych pozwoleń na emisję.

Do zadań radnych w tym zakresie będzie należało uchwalenie lokalnych strategii energetycznych, których celem będzie:

· Określenie optymalnego w danych warunkach lokalnych udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii na danym terenie,

· Podjęcie intensywnych działań na rzecz poprawy wydajności energetycznej, w tym przede wszystkim działań termomodernizacyjnych.

Przy konstruowaniu lokalnych strategii należy rozważyć podjęcie następujących działań z zakresu odnawialnych źródeł energii:

· Instalacja kolektorów słonecznych,

· Budowa małych elektrowni wodnych,

· Instalacja wiatraków,

· Wykorzystanie energii geotermalnej,

· Zamiana istniejących kotłów na paliwa kopalne ( głównie węgla ) na te wykorzystujące lokalne źródła biomasy,

· Spalanie osadów z oczyszczalni ścieków,

· Wprowadzanie instalacji biogazu na wysypiska śmieci

Podstawowe działania termomodernizacyjne to:

· Inwestycje demonstracyjne w obiektach należących do samorządów ( ocieplanie ścian, wymiana stolarki, modernizacja węzłów cieplnych oraz instalacja liczników poboru ciepła ),

· Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne,

· Łączenie energooszczędności z polityką zamówień publicznych.

         Założenia uchwalone przez radę muszą znaleźć odzwierciedlenie w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy. Biorąc pod uwagę to zadanie radnych, należy zwrócić szczególną uwagę na dwa aspekty polityki UE w obszarze energii, a mianowicie na wydajność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zagadnienie efektywności energetycznej jest bardzo ściśle związane z koniecznością redukcji emisji dwutlenku węgla, który stanowi około 80 % emisji gazów cieplarnianych w UE. Podejmowanie wysiłków na rzecz poprawy wydajności energetycznej prowadzi do bardziej zrównoważonej polityki energetycznej i zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii.

9. RAPORT ENERGETYCZNY GMINY – STAN ISTNIEJĄCY.

9.1.Dane o Gminie.

	Nazwa Gminy
	
	Gmina Główczyce

	Gmina wiejska
	
	Gmina

	Gmina miejska
	
	-

	Powierzchnia gminy
	km(
	233,81

	Liczba ludności
	tyś.
	10.198

	Temperatura obliczeniowa
	st.C
	-16 st.C

	Powierzchnia budynków  ogółem, w tym:
	tyś.m2
	179,1

	Budynki mieszkalne
	tyś.m2
	162,7

	Budynki użyteczności publicznej
	tyś.m2
	12,1

	Budynki przemysłowe i usługowe
	tyś.m2
	4,3


9.2.Infrastruktura energetyczna w Gminie.

	
	
	Istniejąca
	planowana
	Uwagi

	1.
	Elektrociepłownia
	brak
	Nie planowane
	-

	2.
	Ciepłownia osiedlowa/lokalna
	Główczyce,
	Rozbudowa,modernizacja
	Do 2010

	3.
	Indywidualne źródła ciepła
	23 według ankiet
	Około 45
	

	4.
	Sieć ciepłownicza
	1500 mb
	Nie planuje się
	Do 2020 r

	5.
	Sieć gazowa
	brak
	--------
	Do 2020 r

	6.
	Turbiny wiatrowe
	Brak
	Brak
	2006-2020

	7.
	Energia słoneczna
	Brak
	Planuje się
	2006-2020

	
	Kolektory słoneczne
	Brak
	Planuje się
	2006-2020

	
	Ogniwa fotowoltaiczne
	Brak
	Nie planuje się
	

	8.
	Energia geotermalna
	Brak
	Planowana
	2006-2020

	
	Niskotemperaturowa
	Brak
	Planowana
	2006-2020

	
	Wysokotemperaturowa
	Brak
	Brak
	Nie planuje się

	9.
	Biogazownie
	Brak
	Planowana
	2010-2020 r

	10.
	Małe elektrownie wodne
	1,0 MWh
	1,5 MWh
	Do 2020 r.


9.2.1 Osiedlowy system ciepłowniczy w Główczycach.

	1.
	Źródła ciepła
	S.M.
	Spółdzielnia mieszkaniowa  

	
	Ilość i rodzaj kotłów
	Wodne 5szt.
	KMR 600 kW –3szt

RUMIA 350 kW 2szt

	
	Wiek kotłów
	Rok
	Początek lat 80-tych

	
	Moc zainstalowana
	MW
	2,5 MW

	2.
	Sprzedaż ciepła
	GJ/rok
	17.000 GJ

	3.
	Moc zamówiona
	MW
	1,9

	4.
	Powierzchnia ogrzewana
	tyś/m2
	10,0

	5.
	Długość sieci
	km
	1,5

	6.
	Rodzaj paliwa
	
	Węgiel-900t. , biomasa – drewno-320t.


9.2 2. Osiedlowy system ciepłowniczy w Pobłociu.

	1.
	Źródła ciepła
	
	S.M. Pobłocie

	
	Ilość i rodzaj kotłów
	Wodne 3szt
	KMR-350 –350kW 2szt

RSW-200 –232kW 1szt

	
	Wiek kotłów
	Rok
	1980

	
	Moc zainstalowana
	MW
	0,932

	2.
	Sprzedaż ciepła
	GJ/rok
	5.600

	3.
	Moc zamówiona
	MW
	0,8

	4.
	Powierzchnia ogrzewana
	tyś/m2
	3,4

	5.
	Długość sieci
	Km
	0,5

	6.
	Rodzaj paliwa
	
	Węgiel kamienny

	7.
	Ilość paliwa
	ton/rok  
	233 t


9.2 3. Osiedlowy system ciepłowniczy w Żoruchowie.

	1.
	Źródła ciepła
	
	S.M. Żoruchowo

	
	Ilość i rodzaj kotłów
	Wodne 4szt
	KMR-350 –350kW 4szt

	
	Wiek kotłów
	Rok
	1970/80

	
	Moc zainstalowana
	MW
	1,4

	2.
	Sprzedaż ciepła
	GJ/rok
	7.000

	3.
	Moc zamówiona
	MW
	0,8

	4.
	Powierzchnia ogrzewana
	tyś/m2
	4,0

	5.
	Długość sieci
	Km
	1,2

	6.
	Rodzaj paliwa
	
	Węgiel kamienny, drewno

	7.
	Ilość paliwa
	ton/rok  
	214 t i 82t. Drewna


 9.3..Bilans energetyczny gminy-scenariusz zmian nośników na lata 2010-2020.

	
	
	Zapotrzebowanie na energię użyteczną
	Zapotrzebowanie na moc

	
	
	GJ/rok
	MW


	1.
	Rodzaj odbiorcy ciepła


	1.1.
	Budownictwo mieszkaniowe
	116.542
	13,4

	1.2.
	Budynki użyteczności publicznej
	20.846
	2,4

	1.3.
	Budownictwo przemysłowe usługowe
	9.344
	1,1

	1.4.
	Ciepło technologiczne
	18.950
	2,16

	
	Razem
	165.682
	19,06


	2.
	Bilans nośników energetycznych
	Energia pierwotna
	Udział w bilansie nośników
	Energia pierwotna
	Udział w bilansie nośników
	Energia pierwotna
	Udział w bilansie nośników

	
	
	GJ/rok
	%
	GJ/rok
	%
	GJ/rok
	%

	
	
	2003 rok
	            2010 rok
	            2020 rok

	
	Msc węgiel
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Msc olej
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Msc gaz
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Msc OZC-drewno
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Węgiel
	84.498
	51
	71.619
	40
	42.995
	22

	
	Gaz sieciowy
	-
	-
	-
	-
	9.772
	5

	
	Gaz LPG
	1.657
	1
	3.581
	2
	3.909
	2

	
	Olej opałowy
	4.970
	3
	5.371
	3
	7.817
	4

	
	Energia elektr.
	1.657
	1
	1.790
	1
	1.954
	1

	
	Biomasa :
	72.900
	44
	87.736
	49
	103.580
	53

	
	- Słoma
	48.048
	29
	57.298
	32
	66.447
	34

	
	- Drewno/granulat
	24.852
	15
	30.438
	17
	37.132
	19

	
	Biogaz
	-
	-
	1.790
	1
	5.863
	3

	
	Energia wiatrowa
	-
	-
	3.581
	2
	7.817
	4

	
	Energia słoneczna
	-
	-
	1.790
	1
	5.863
	3

	
	- Kolektory słonecz.
	-
	-
	1.790
	1
	5.863
	3

	
	- Ogniwa fotow.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Energia geotermalna
	-
	-
	1.790
	1
	5.863
	3

	
	-niskotemperaturowa
	-
	-
	1.790
	1
	5.863
	3

	
	- wysokotemperaturowa
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	razem
	165.682
	100
	179.048
	100
	195.433
	100


9.4.Potencjał OZE w Gminie Główczyce

9.4.1.. Bioenergia

	
	jednostki
	ilość
	Potencjał energetyczny GJ/rok

	Słoma- siano
	t./rok
	7.000
	95.000

	Drewno z lasów
	t./rok
	3.100
	38.000

	Drewno z upraw energetycznych
	t./rok
	1.500
	15.000

	Biogaz 
	m3/rok
	-
	7.000

	Elektrownie wodne
	kW/rok
	1.000
	4.000

	Energetyka wiatrowa
	-
	-
	10.000

	Energia  geotermalna
	-
	-
	10.000

	Energia słoneczna
	-
	-
	10.000

	RAZEM
	-
	-
	189.000


9.4.2.. Warunki wiatrowe

	dobre
	Średnie
	słabe

	X
	
	


9.4.3.. Warunki  słoneczne.

	dobre
	Średnie
	słabe

	
	X
	


9.4.4.. Warunki geotermalne

	dobre
	średnie
	słabe

	X
	
	


9.5.Planowane inwestycje w OZE w gminie GŁÓWCZYCE

	
	Rodzaj paliwa
	Wzrost planowanej produkcji ciepła [GJ]
	Uwagi

	1.
	Drewno/granulat
	13.000
	2005-2020

	2.
	Słoma
	18.000
	2005-2020

	3.
	Energia wiatrowa
	7.800
	2005-2020

	4.
	Energia słoneczna
	5.800
	2005-2020

	5.
	Energia geotermalna
	5.800
	2005-2020

	6.
	Biogaz
	5.800
	2005-2020

	RAZEM:
	56.200
	2005-2020


9.6.Udział poszczególnych nośników energii w latach 2003-2020 w %


[image: image4.wmf]0

10

20

30

40

50

60

70

2003

2010

2020

Węgiel

Gaz ziemny

Olej opałowy

OZE

LPG

Energia elektryczna


Udział paliw odnawialnych w 2003 roku w bilansie cieplnym gminy Główczyce wyniósł 44 % 

, w tym był to głównie udział biomasy w postaci drewna i odpadów drzewnych. Planowany udział OZE w roku 2010 kształtować się będzie na poziomie 54% , a do 2020 roku powinien wynieść  66 % w ogólnym bilansie cieplnym gminy Główczyce.

	Wyszczególnienie
	2003
	2010
	2020

	Udział paliw odnawialnych 

[ %]


	W bilansie cieplnym
	44,0
	54,0
	66,0

	
	W rocznych kosztach wytwarzania ciepła
	15,2
	22,7
	33,5

	Udział krajowych nośników energii cieplnej [%]
	W bilansie cieplnym
	96,0
	95,0
	89,0

	
	W rocznych kosztach wytwarzania ciepła
	92,5
	95,0
	76,9

	Roczny koszt wytworzenia ciepła

[ Tyś.zł/rok ]
	-------------------------------------------------------------------
	5.109,6
	4.946,9
	4.856,5

	Obniżenie kosztów wytworzenia ciepła [%]
	-------------------------------------------------------------------
	--------------------
	10,4
	19,4


Z powyższej analizy kosztów zmiennych wytwarzania energii wynika że cena jednego GJ w roku 2003 kształtowała się na poziomie 30,84 zł dla odbiorców na obszarze gminy Główczyce, według prognozy do 2010 roku cena 1 GJ winna się utrzymać na poziomie ceny   27,63 zł/GJ , natomiast do roku 2020 nieznacznie spadnie i będzie kształtować się na poziomie 24,85 zł/GJ.

Analiza ekonomiczna kosztów zmiennych wytwarzania energii , według scenariusza  zmian paliw dla odbiorców na obszarze Gminy Główczyce ( wg. Aktualnych cen) w latach 2010-2020

	
	Paliwo


	Cena

1 GJ ciepła
	2003
	2010
	2020

	
	
	
	ciepło
	Roczny koszt 

wytw.

 ciepła


	Udział paliw w bilansie cieplnym
	Udział paliw w kosztach wytw. ciepła
	ciepło


	Roczny koszt 

wytw.

 ciepła
	Udział paliw w bilansie cieplnym
	Udział paliw w kosztach wytw. ciepła
	ciepło
	Roczny koszt 

wytw. 

Ciepła
	Udział paliw w bilansie cieplnym
	Udział paliw w kosztach wytw. Ciepła

	
	
	Zł/GJ
	GJ/rok
	Tyś.zł
	%
	%
	GJ/rok
	Tyś.zł
	%
	%
	GJ/rok
	Tyś.zł
	%
	%

	1.


	Węgiel
	45,0
	84.498
	3.802,4
	51
	74,4
	71.619
	3.222,8
	40
	65
	42.995
	1.934,8
	22
	39,8

	2.


	Gaz ziemny


	45,0


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9.772
	439,7
	5
	9,0

	3.


	Gaz LPG


	70,0


	1.657
	115,99
	1
	2,3
	3.581
	161,1
	2
	3,3
	3.909
	273,6
	2
	5,6

	4.


	Olej opałowy


	53,0


	4.970
	263,41
	3
	5,2
	5.371
	284,7
	3
	5,7
	7.817
	414,3
	4
	8,5

	5.


	Energia elektry-czna


	90,0


	1.657
	149,13
	1
	2,9
	1.790
	161,1
	1
	3,3
	1.954
	175,9
	1
	3,6

	6.
	Słoma
	10,0
	48.048
	480,48
	29
	9,4
	57.298
	573,0
	32
	11,7
	66.447
	664,5
	34
	13,7

	7.
	Drewno/zrębki
	12,0
	24.852
	298,22
	15
	5,8
	30.438
	365,2
	17
	7,4
	37.132
	445,6
	19
	9,3

	8.
	OZE
	20,0
	-
	-
	-
	
	8.951
	179,0
	5
	3,6
	25.406
	508,1
	13
	10,5

	RAZEM:
	-
	165.682
	5.109,6
	100
	100
	179.048
	4.946,9
	100
	100
	195.433
	4.856,5
	100
	100

	ŚREDNIA CENA 1 GJ

[ zł ]
	
	30,84
	27,63
	24,85


Z analizy ekonomicznej kosztów wytwarzania energii wg. Scenariusza zmian paliw do 2020 roku dla odbiorców gminy Główczyce wynikają następujące wnioski :

· Średnia cena w okresie bazowym za 2003 rok wytworzenia 1 GJ na obszarze gminy Główczyce wyniosła 30,84 zł przy procentowym udziale odnawialnych źródeł energii 44 %

· Według prognoz ( scenariusza ) zmian nośników energii do 2010 roku cena 1 GJ zmniejszy się do poziomu 27,63 zł przy procentowym udziale OZE na poziomie 53%

Przewiduje się , że w 2020 roku przy  64% udziale OZE cena 1 GJ winna kształtować się na poziomie 24,85 zł
Udział poszczególnych paliw w kosztach wytwarzania ciepła w latach 2003-2020


[image: image5.wmf]0

10

20

30

40

50

60

70

80

2003r

2010r

2020r

Węgiel

Gaz ziemny

Gaz LPG

Energia

elektryczna

Słoma

Drewno/zrębki

OZE

Olej opałowy


Udział poszczególnych rodzajów paliw w kosztach wytwarzania ciepła w latach 2003-2020 kształtować się będzie:

( wg. Cen 2004 r. ) w %

	L.P.


	Rodzaj paliwa


	2003


	2010


	2020



	1.


	WĘGIEL


	74,4
	65,0
	39,8

	2.


	GAZ ZIEMNY


	-
	-
	9,0

	3.


	GAZ  LPG


	2,3
	3,3
	5,6

	4.


	ENERGIA ELEKTRYCZNA


	2,9
	3,3
	3,6

	5.


	SŁOMA


	9,4
	11,7
	13,7

	6.


	DREWNO/ZRĘBKI


	5,8
	7,4
	9,3

	7.


	OZE


	-
	3,6
	10,5

	8.


	OLEJ OPAŁOWY


	5,2
	5,7
	8,5


9.7 Stan zanieczyszczenia powietrza i efekt ekologiczny zmian nośników energii do 2020 roku według scenariusza 1

	Rodzaj  zanieczyszczenia
	Emisja w roku                  2003

Ton/rok
	Emisja w roku 2020  

Ton/rok               
	Zmiana bezwzględna

Ton/rok
	Zmiana względna

%

	SO2


	6.658,74
	32,69
	6.626,05
	99,51

	NOx


	4.340,25
	18,89
	4.321,37
	99,56

	CO2


	10.381,83
	7.992,82
	2.389,01
	23,01

	Pyły


	3.043,74
	89,12
	2.954,62
	97,07

	CO


	169,80
	132,42
	36,38
	21,55


W scenariuszu zmian nośników energii do 2020 roku oraz  przy wzroście zapotrzebowania energii o ok. 18 % w porównaniu z rokiem bazowym 2003 ,  w 2020 roku , następuje duży spadek SO2  o 99,5 % ,pyłów o 97 %  ,      CO o 21 %, NOx o 99,5% i CO2 o 23%.

Jest to bardzo korzystny dla środowiska  scenariusz zmian nośników energii do 2020 roku.
PODSUMOWANIE – WNIOSKI

I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest określenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Główczyce.

Zgodnie z artykułem 19 Ustawy "Prawo energetyczne" opracowanie zakresem swoim       obejmuje: 

· ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

· przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

· analizę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,

· analizę zakresu współpracy z innymi gminami,

· określenie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

II. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI CIEPLNEJ

1.3.12.  OCENA OBECNEGO STANU ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO

Ogólne zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną dla budownictwa mieszkaniowego - jednorodzinnego, w poszczególnych miejscowościach gminy, określono szacunkowo. Punktem wyjścia do tych obliczeń była struktura zasobów mieszkaniowych, w poszczególnych miejscowościach. 

Całkowite potrzeby cieplne gminy wynoszą obecnie:


- zapotrzebowanie na moc cieplną: 
około 19.060  kW,( 19,06 MW)


- zapotrzebowanie na ciepło :

około 165.682 GJ/rok.

1.3.13. III. ŹRÓDŁA CIEPŁA


Na terenie gminy występują 3 obszary objęte  scentralizowanym systemem ciepłowniczym,

I obszar obejmuje  12 budynków wielorodzinnych zlokalizowanych  na tzw. Osiedlu Główczyce.

II obszar to 5 budynków wielorodzinnych znajdujących się w miejscowości  Żoruchowo.

III obszar  to 5 budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej Pobłocie.

 W oparciu o przeprowadzona ankietyzację zlokalizowano na terenie gminy, około 22 kotłowni indywidualnych zasilających w ciepło budynki Urzędu Gminy, użyteczności publicznej, budynki wielorodzinne komunalne i produkcyjno-handlowo-usługowe. Wykaz tych kotłowni zawiera załącznik 1.

 Do największych z nich należą:

· Kotłownia osiedlowa Główczyce   (Qk = 2,5 MW)

· Kotłownia  osiedlowa SM Pobłocie         (Qk = 1,47 MW)

· Kotłownia osiedlowa  SM Żoruchowo (Qk = 1,35 MW)

· Kotłownia  gorzelni :Paszota”    (Qk = 0,96 MW)

· Kotłownia Spółki Rolnej w Szczypkowicach (Qk = 0,78 MW)

· Kotłownia  Spółki Rolnej w Główczycach (Qk = 0,6 MW)-ciepło technologiczne

· Kotłownia ,,Zakład Piekarniczy „  Główczyce  (Qk = 0,44 MW)- ciepło technologiczne

· Kotłownia ,,Spółka Mleczna Główczyce” (Qk = 0,4 MW)

· Kotłownia Szkoła Podstawowa Pobłocie (Qk = 0,42 MW)

· Kotłownia Zespół Szkolno Przedszkolny Główczyce (Qk = 0,5 MW)

· Kotłownia Szkoła Podstawowa Stowięcino (Qk = 0,27 MW)

· Kotłownia Gminny Ośrodek Kultury Główczyce (Qk = 0,2 MW)

· Kotłownia Niepubliczna Szkoła Podstawowa Szczypkowice (Qk = 0,2 MW)

· Kotłownia Szkoła Podstawowa Będziechowo (Qk = 0,12 MW)

· Kotłownia Gminny Ośrodek Zdrowia Główczyce (Qk = 0,08 MW)

Pozostałe kotłownie posiadają moce cieplne poniżej 50 kW. 

IV. ANALIZA PERSPEKTYWICZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO


Ilościowe potrzeby cieplne budownictwa perspektywicznego można określić na podstawie wskaźników kubaturowego zapotrzebowania na moc cieplną, które dla jednorodzinnego budownictwa energooszczędnego wynoszą:

- na cele centralnego ogrzewania: 
qco = 18 W/m3 ,

- na cele ciepłej wody użytkowej:
qcwu = 9 W/m3.

Stąd docelowe zapotrzebowanie na moc i energię cieplna dla przewidywanego budownictwa mieszkaniowego i zagospodarowania nieużytkowych terenów z przeznaczeniem na rozwój usług  i produkcji (w poszczególnych okresach realizacji) będzie wynosiło:

c) zapotrzebowanie na moc cieplną:

    - rok 2003                    Qco = 18.200 kW,
Qcwu = 860 kW,
Q=19.060 kW,

- lata 2004 – 2010:
Qco = 19.600 kW,
Qcwu = 1.400  kW,
Q=21.000 kW,

- lata 2011 – 2020:
Qco = 21.200 kW,
Qcwu = 1.800  kW,
Q = 23.000 kW,
d) zapotrzebowanie na ciepło:

          - rok 2003                  Eco =  160.357 GJ/rok,
Ecwu 5.325 = GJ/rok, 
E = 165.682 GJ/rok,

- lata 2004 – 2010:     Eco =  170.379 GJ/rok,
Ecwu = 8.669 GJ/rok,
E = 179.048 GJ/rok,

- lata 2011 – 2020:     Eco =  184.287 GJ/rok,
Ecwu = 11.146 GJ/rok, E = 195.433GJ/rok,
Na podstawie powyższych analiz można stwierdzić, że całkowity przyrost zapotrzebowania na moc cieplną i energię cieplną dla gminy Główczyce będzie wynosił (w roku 2020):

- perspektywiczny przyrost zapotrzebowania na moc cieplną:
ok. 3,94 MW,

- perspektywiczny przyrost zapotrzebowania na ciepło:

ok. 29.750 GJ/rok.

V. analiza możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii

Z przedstawionej, w załączniku nr 1, charakterystyki istniejących źródeł ciepła wynika, że  nie dysponują one znacznymi rezerwami mocy cieplnej. Dotyczy to przede wszystkim osiedlowej ciepłowni Spółdzielni Mieszkaniowej w Główczycach, kotłowni Spółdzielni mieszkaniowej Pobłocie oraz Spółdzielni mieszkaniowej Żoruchowo.

W związku z tym, na terenie gminy, istnieją niewielkie możliwości wykorzystania nadwyżek mocy cieplnej w istniejących źródłach ciepła. Stąd przyszłe potrzeby cieplne odbiorców powinny być zaspokajane z indywidualnych, już istniejących źródeł ciepła na paliwa ekologiczne jakim jest biomasa w postaci drewna , zrębek , trocin oraz przede wszystkim biomasy w postaci słomy.

VI. analiza możliwości współpracy z innymi gminami

W zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło ze scentralizowanych źródeł ciepła / ciepłownia osiedlowa w Główczycach / są ograniczone możliwości współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie przesyłania ciepłociągami z uwagi na zbyt duże odległości co wiąże się z ogromnymi kosztami .

 Natomiast w systemie elektroenergetycznym istnieje ścisła współpraca z sąsiednimi gminami, gdyż systemy te wykraczają poza obszar gminy. Istnieją tez możliwości współpracy w zakresie perspektywicznej gazyfikacji Gminy Główczyce i sąsiednich gmin.

Gmina Główczyce graniczy z Gminami : Wicko, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo, Damnica, Słupsk i Smołdzino.

Są to gminy głównie o charakterze rolniczym . Dlatego współpraca między tymi gminami winna się opierać na promowaniu wykorzystania OZE , tworzeniu nowych plantacji roślin energetycznych ,które mogą być wykorzystywane dla lokalnych kotłowni położonych w sąsiednich gminach w niewielkiej odległości  od siebie. Ponadto gmina Główczyce potencjalnie może dysponować nadwyżkami w postaci słomy, które mogą być wykorzystywane w sąsiednich gminach.

VII. OKREŚLENIE   ZAŁOŻEŃ   DO   PLANU   ZAOPATRZENIA   W  CIEPŁO,  ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ  I  PALIWA  GAZOWE


Na podstawie przeprowadzonych analiz przyjęto następujące założenia:

1. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zostanie opracowany na okres do roku 2020.

2. Ze względów ekologicznych (likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) oraz ekonomicznych (obniżenie kosztów produkcji energii cieplnej) należy dążyć do likwidacji niskosprawnych kotłowni węglowych usytuowanych na terenie gminy. Wybór sposobu modernizacji tych kotłowni powinien być uzasadniony przez szczegółową analizę techniczno – ekonomiczną.

Analiza techniczno-ekonomiczna  wskazuje na likwidację następujących kotłowni węglowych i zastąpienie ich paliwem ekologicznym jakim jest biomasa w postaci : drewna, zrębek , trocin i odpadów drzewnych czy biomasy pochodzącej ze słomy.  Są to kotłownie :

(  kotłownia osiedlowa  Spóldzielni Mieszkaniowej w Pobłociu – modernizacja w latach 2005-2010

( kotłownia osiedlowa w Główczycach w latach 2005-2008.

( kotłownia  osiedlowa w Żoruchowie 2004-2010.

( kotłownia węglowa w szkole w Żelkowie w latach 2005-2006

●kotłownie węglowe w pozostałych szkolach w tatach 2005-2010.

( kotłownie i piece kaflowe w świetlicach i remizach wiejskich w latach 2006-2010.

3. W celu zmniejszenia obecnego zapotrzebowania ciepła do celów grzewczych należy realizować kompleksową termomodernizację budynków o dużej energochłonności. Przed przystąpieniem do tego przedsięwzięcia należy wykonać audyty energetyczne budynków, które określą najefektywniejszy ekonomicznie sposób termomodernizacji. Jednocześnie audyt energetyczny budynku jest podstawą do ubiegania się o przyznanie kredytu i premii na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. W szczególności zabiegami tymi powinny zostać objęte budynki będące w gestii Urzędu Gminy, Spółdzielni Mieszkaniowej   oraz wspólnot mieszkaniowych.

Z analizy techniczno-ekonomicznej stanu istniejącego w pierwszej kolejności należałoby poddać kompleksowej termomodernizacji następujące budynki użyteczności publicznej :

( Gimnazjum w Główczycach w latach 2005-2006

( Urząd Gminy i GOK w Główczycach w latach 2005-2006.

(  Szkołę Podstawową w Stowięcinie, Żelkowie , Szczypkowicach, Będziechowie w latach  2005-2007.

( Ośrodek Zdrowia , Remizę oraz Policję w Główczycach w latach  2005-2010.

Znaczące oszczędności energii cieplnej można uzyskać poprzez termomodernizację następujących budynków wielorodzinnych :

(  5 budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Pobłociu w tatach 2005-2010.

(  5 budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej wŻoruchowie w latach 2005-2010.

( termomodernizacją  należy objąć również  ok. 12 budynków wielorodzinnych będących własnością   Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych osiedla Główczyce  w latach 2005-2010.

4. Zapotrzebowanie na ciepło dla budownictwa perspektywicznego jednoorodzinnego, handlowego , usług i produkcji powinno być zabezpieczone z nowych źródeł ciepła przystosowanych do spalania paliw ekologicznych dostępnych w danym miejscu. Paliwami tymi mogą być: biomasa, w postaci drewna i odpadów drzewnych oraz słomy. W perspektywie lat 2010-2020 nastąpi również możliwość korzystania z  gazu ziemnego .

5. Istniejący system elektroenergetyczny dysponuje, w swoim źródle (RPZ 110/15 kV) rezerwami mocy, które powinny być wykorzystane dla zaspokojenia potrzeb budownictwa perspektywicznego. .

6. Brak systemu gazowniczego na obszarze Gminy Główczyce oraz planowane inwestycje w systemie gazowniczym w latach 2010-2020  będą  dysponowały znacznymi rezerwami przepustowości gazu, które powinny być wykorzystane dla zaspokojenia potrzeb budownictwa perspektywicznego oraz istniejącego. 

 7. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymaga, aby wszystkie realizowane inwestycje odpowiadały wymogom stosowanym na jej terenie. W szczególności przepisy te zawarte są w następujących dokumentach:

· Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro (1992), 

· Dyrektywa Rady 80/779/EWG w sprawie dopuszczalnych i zalecanych wartości stężeń SO; i cząstek zawieszonych w powietrzu (15 lipiec 1980),

· Dyrektywa Rady 85/203/EWG w sprawie norm jakości powietrza w odniesieniu do NO; (07 marzec 1985), 

· Dyrektywa Rady 92/72/EWG w sprawie zanieczyszczenia powietrza przez 03 (21 wrzesień 1992), 

· Dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza (27 wrzesień 1996), 

· Dyrektywa Rady 99/30/WE w sprawie wartości granicznych SO;, NO;, tlenków azotu, pyłów i ołowiu w powietrzu (1999).

Niezależnie od tego przedsięwzięcia opisane w projekcie założeń do planu zaopatrzenia  spełniają wymogi ustawodawstwa polskiego w zakresie:

· Prawa Energetycznego 

· Ustawy o ochronie środowiska z dnia  27.04.2001 r.(Dz.U.nr 62 poz.627)

· Założeń polityki energetycznej Polski do roku 2020

        Jednym z istotniejszych zadań do wypełnienia przez Polskę jest zwiększenie (docelowo) udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie paliw do ok. 12% i istotne ograniczenie emisji gazów „cieplarnianych".

            Zgodnie z opracowaną „ Długookresową Strategią Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju Polska 2025” opracowaną przez Radę Ministrów do najważniejszych zadań  polityki energetycznej  Polski należy:

· Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski  poprzez dywersyfikację dostępu do gazu i ropy naftowej.

· Poprawa konkurencyjności  krajowych producentów i dystrybutorów paliw i energii na rynku wewnętrznym i zagranicznym.

· Poprawa stanu sieci elektroenergetycznych na obszarach wiejskich.

· Ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami oddziaływania energetyki.

· Zmniejszenie  energochłonności gospodarki do poziomu zapewniającego uzyskanie ogólnokrajowego  zużycia energii w 2025 r. nie przekraczającego 120% zużycia obecnego.

· Całkowite zastąpienie węgla kamiennego – stosowanego jako paliwo w urządzeniach grzewczych małej mocy ( w tym w urządzeniach stosowanych w gospodarstwach domowych ) , przy eksploatacji których nie ma możliwości skutecznego redukowania emisji powstających zanieczyszczeń powietrza oraz właściwego zagospodarowania odpadów paleniskowych – gazem ziemnym, nisko zasiarczonym olejem opałowym, energią elektryczną, paliwami z biomasy, ciepłem finalnym ze źródeł scentralizowanych oraz ciepłem.

· Zmniejszenie udziału węgla kamiennego i brunatnego w pokrywaniu krajowego zapotrzebowania na energię pierwotną do poziomu 60%.

· Zwiększenie do co najmniej 14% do 2020 r. udziału energii odnawialnej w krajowym bilansie energii pierwotnej, a także włączenie do tego bilansu, z udziałem na poziomie co najmniej 1%, energii odzyskiwanej z odpadów.

· Wyeliminowanie z procesów wytwarzania energii urządzeń o sprawności niższej niż 80% ( z wyjątkiem urządzeń wykorzystujących nośniki energii odnawialnej ) oraz całkowitą likwidację w energetyce zawodowej kotłów wodnych i przejście w tym sektorze na produkcję ciepła wyłącznie w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej.

· Ograniczenie wielkości strat energii w systemach przesyłowych do poziomu co najwyżej 20% energii wprowadzanej do systemu w przypadku energii elektrycznej oraz 20% energii wprowadzanej do systemu w przypadku energii cieplnej.

· Spełnienie przez zakłady sektora energetycznego wszystkich warunków korzystania ze środowiska oraz standardów w zakresie organizacji i jakości produkcji określanych prawem krajowym i międzynarodowym, regulaminami Unii Europejskiej i obowiązującymi decyzjami administracyjnymi , a także możliwie szerokie wdrożenie przez te zakłady funkcjonujących w tym zakresie mechanizmów dobrowolnych (np. znormalizowanych systemów zarządzania środowiskiem i zarządzania jakością oraz oznakowań ekologicznych ).

· Wdrożenie systemu powszechnego udostępniania użytkownikom informacji o energochłonności maszyn, urządzeń i wyrobów, z uwzględnieniem ich całego cyklu życiowego.

· Wdrożenie mechanizmu optymalizacji działań sektora energetycznego na rzecz środowiska z wykorzystaniem zbywalnych pozwoleń na emisję.

Do zadań radnych w tym zakresie będzie należało uchwalenie lokalnych strategii energetycznych, których celem będzie:

· Określenie optymalnego w danych warunkach lokalnych udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii na danym terenie,

· Podjęcie intensywnych działań na rzecz poprawy wydajności energetycznej, w tym przede wszystkim działań termomodernizacyjnych.

Przy konstruowaniu lokalnych strategii należy rozważyć podjęcie następujących działań z zakresu odnawialnych źródeł energii:

· Instalacja kolektorów słonecznych,

· Budowa małych elektrowni wodnych,

· Instalacja wiatraków,

· Wykorzystanie energii geotermalnej,

· Zamiana istniejących kotłów na paliwa kopalne ( głównie węgla ) na te wykorzystujące lokalne źródła biomasy,

· Spalanie osadów z oczyszczalni ścieków,

· Wprowadzanie instalacji biogazu na wysypiska śmieci

Podstawowe działania termomodernizacyjne to:

· Inwestycje demonstracyjne w obiektach należących do samorządów ( ocieplanie ścian, wymiana stolarki, modernizacja węzłów cieplnych oraz instalacja liczników poboru ciepła ),

· Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne,

· Łączenie energooszczędności z polityką zamówień publicznych.

         Założenia uchwalone przez radę muszą znaleźć odzwierciedlenie w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy. Biorąc pod uwagę to zadanie radnych, należy zwrócić szczególną uwagę na dwa aspekty polityki UE w obszarze energii, a mianowicie na wydajność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zagadnienie efektywności energetycznej jest bardzo ściśle związane z koniecznością redukcji emisji dwutlenku węgla, który stanowi około 80 % emisji gazów cieplarnianych w UE. Podejmowanie wysiłków na rzecz poprawy wydajności energetycznej prowadzi do bardziej zrównoważonej polityki energetycznej i zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii.

VIII. RAPORT ENERGETYCZNY GMINY – STAN ISTNIEJĄCY.

Dane o Gminie.

	Nazwa Gminy
	
	Gmina Główczyce

	Gmina wiejska
	
	Gmina

	Gmina miejska
	
	-

	Powierzchnia gminy
	km(
	233,81

	Liczba ludności
	tyś.
	10.198

	Temperatura obliczeniowa
	st.C
	-16 st.C

	Powierzchnia budynków  ogółem, w tym:
	tyś.m2
	179,1

	Budynki mieszkalne
	tyś.m2
	162,7

	Budynki użyteczności publicznej
	tyś.m2
	12,1

	Budynki przemysłowe i usługowe
	tyś.m2
	4,3


Infrastruktura energetyczna w Gminie.

	
	
	Istniejąca
	planowana
	Uwagi

	1.
	Elektrociepłownia
	brak
	Nie planowane
	-

	2.
	Ciepłownia osiedlowa/lokalna
	Główczyce,
	Rozbudowa,modernizacja
	Do 2010

	3.
	Indywidualne źródła ciepła
	23 według ankiet
	Około 45
	

	4.
	Sieć ciepłownicza
	1500 mb
	Nie planuje się
	Do 2020 r

	5.
	Sieć gazowa
	brak
	--------
	Do 2020 r

	6.
	Turbiny wiatrowe
	Brak
	Brak
	2006-2020

	7.
	Energia słoneczna
	Brak
	Planuje się
	2006-2020

	
	Kolektory słoneczne
	Brak
	Planuje się
	2006-2020

	
	Ogniwa fotowoltaiczne
	Brak
	Nie planuje się
	

	8.
	Energia geotermalna
	Brak
	Planowana
	2006-2020

	
	Niskotemperaturowa
	Brak
	Planowana
	2006-2020

	
	Wysokotemperaturowa
	Brak
	Brak
	Nie planuje się

	9.
	Biogazownie
	Brak
	Planowana
	2010-2020 r

	10.
	Małe elektrownie wodne
	1,0 MWh
	1,5 MWh
	Do 2020 r.


Osiedlowy system ciepłowniczy w Główczycach.

	1.
	Źródła ciepła
	S.M.
	Spółdzielnia mieszkaniowa  

	
	Ilość i rodzaj kotłów
	Wodne 5szt.
	KMR 600 kW –3szt

RUMIA 350 kW 2szt

	
	Wiek kotłów
	Rok
	Początek lat 80-tych

	
	Moc zainstalowana
	MW
	2,5 MW

	2.
	Sprzedaż ciepła
	GJ/rok
	17.000 GJ

	3.
	Moc zamówiona
	MW
	1,9

	4.
	Powierzchnia ogrzewana
	tyś/m2
	10,0

	5.
	Długość sieci
	km
	1,5

	6.
	Rodzaj paliwa
	
	Węgiel-900t. , biomasa – drewno-320t.


Osiedlowy system ciepłowniczy w Pobłociu.

	1.
	Źródła ciepła
	
	S.M. Pobłocie

	
	Ilość i rodzaj kotłów
	Wodne 3szt
	KMR-350 –350kW 2szt

RSW-200 –232kW 1szt

	
	Wiek kotłów
	Rok
	1980

	
	Moc zainstalowana
	MW
	0,932

	2.
	Sprzedaż ciepła
	GJ/rok
	5.600

	3.
	Moc zamówiona
	MW
	0,8

	4.
	Powierzchnia ogrzewana
	tyś/m2
	3,4

	5.
	Długość sieci
	Km
	0,5

	6.
	Rodzaj paliwa
	
	Węgiel kamienny

	7.
	Ilość paliwa
	ton/rok  
	233 t


Osiedlowy system ciepłowniczy w Żoruchowie.

	1.
	Źródła ciepła
	
	S.M. Żoruchowo

	
	Ilość i rodzaj kotłów
	Wodne 4szt
	KMR-350 –350kW 4szt

	
	Wiek kotłów
	Rok
	1970/80

	
	Moc zainstalowana
	MW
	1,4

	2.
	Sprzedaż ciepła
	GJ/rok
	7.000

	3.
	Moc zamówiona
	MW
	0,8

	4.
	Powierzchnia ogrzewana
	tyś/m2
	4,0

	5.
	Długość sieci
	Km
	1,2

	6.
	Rodzaj paliwa
	
	Węgiel kamienny, drewno

	7.
	Ilość paliwa
	ton/rok  
	214 t i 82t. Drewna


IX. Bilans energetyczny gminy-scenariusz zmian nośników na lata 2010-2020.

	
	
	Zapotrzebowanie na energię użyteczną
	Zapotrzebowanie na moc

	
	
	GJ/rok
	MW


	1.
	Rodzaj odbiorcy ciepła


	1.1.
	Budownictwo mieszkaniowe
	116.542
	13,4

	1.2.
	Budynki użyteczności publicznej
	20.846
	2,4

	1.3.
	Budownictwo przemysłowe usługowe
	9.344
	1,1

	1.4.
	Ciepło technologiczne
	18.950
	2,16

	
	Razem
	165.682
	19,06


	2.
	Bilans nośników energetycznych
	Energia pierwotna
	Udział w bilansie nośników
	Energia pierwotna
	Udział w bilansie nośników
	Energia pierwotna
	Udział w bilansie nośników

	
	
	GJ/rok
	%
	GJ/rok
	%
	GJ/rok
	%

	
	
	2003 rok
	            2010 rok
	            2020 rok

	
	Msc węgiel
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Msc olej
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Msc gaz
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Msc OZC-drewno
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Węgiel
	84.498
	51
	71.619
	40
	42.995
	22

	
	Gaz sieciowy
	-
	-
	-
	-
	9.772
	5

	
	Gaz LPG
	1.657
	1
	3.581
	2
	3.909
	2

	
	Olej opałowy
	4.970
	3
	5.371
	3
	7.817
	4

	
	Energia elektr.
	1.657
	1
	1.790
	1
	1.954
	1

	
	Biomasa :
	72.900
	44
	87.736
	49
	103.580
	53

	
	- Słoma
	48.048
	29
	57.298
	32
	66.447
	34

	
	- Drewno/granulat
	24.852
	15
	30.438
	17
	37.132
	19

	
	Biogaz
	-
	-
	1.790
	1
	5.863
	3

	
	Energia wiatrowa
	-
	-
	3.581
	2
	7.817
	4

	
	Energia słoneczna
	-
	-
	1.790
	1
	5.863
	3

	
	- Kolektory słonecz.
	-
	-
	1.790
	1
	5.863
	3

	
	- Ogniwa fotow.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Energia geotermalna
	-
	-
	1.790
	1
	5.863
	3

	
	-niskotemperaturowa
	-
	-
	1.790
	1
	5.863
	3

	
	- wysokotemperaturowa
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	razem
	165.682
	100
	179.048
	100
	195.433
	100


Potencjał OZE w Gminie Główczyce

Bioenergia

	
	jednostki
	ilość
	Potencjał energetyczny GJ/rok

	Słoma- siano
	t./rok
	7.000
	95.000

	Drewno z lasów
	t./rok
	3.100
	38.000

	Drewno z upraw energetycznych
	t./rok
	1.500
	15.000

	Biogaz 
	m3/rok
	-
	7.000

	Elektrownie wodne
	kW/rok
	1.000
	4.000

	Energetyka wiatrowa
	-
	-
	10.000

	Energia  geotermalna
	-
	-
	10.000

	Energia słoneczna
	-
	-
	10.000

	RAZEM
	-
	-
	189.000


Warunki wiatrowe

	dobre
	Średnie
	słabe

	X
	
	


Warunki  słoneczne.

	dobre
	Średnie
	słabe

	
	X
	


Warunki geotermalne

	dobre
	średnie
	słabe

	X
	
	


Planowane inwestycje w OZE w gminie GŁÓWCZYCE

	
	Rodzaj paliwa
	Wzrost planowanej produkcji ciepła [GJ]
	Uwagi

	1.
	Drewno/granulat
	13.000
	2005-2020

	2.
	Słoma
	18.000
	2005-2020

	3.
	Energia wiatrowa
	7.800
	2005-2020

	4.
	Energia słoneczna
	5.800
	2005-2020

	5.
	Energia geotermalna
	5.800
	2005-2020

	6.
	Biogaz
	5.800
	2005-2020

	RAZEM:
	56.200
	2005-2020


Udział poszczególnych nośników energii w latach 2003-2020 w %


[image: image6.wmf]0

10

20

30

40

50

60

70

2003

2010

2020

Węgiel

Gaz ziemny

Olej opałowy

OZE

LPG

Energia elektryczna


Udział paliw odnawialnych w 2003 roku w bilansie cieplnym gminy Główczyce wyniósł 44 % 

, w tym był to głównie udział biomasy w postaci drewna i odpadów drzewnych. Planowany udział OZE w roku 2010 kształtować się będzie na poziomie 54% , a do 2020 roku powinien wynieść  66 % w ogólnym bilansie cieplnym gminy Główczyce.

	Wyszczególnienie
	2003
	2010
	2020

	Udział paliw odnawialnych 

[ %]


	W bilansie cieplnym
	44,0
	54,0
	66,0

	
	W rocznych kosztach wytwarzania ciepła
	15,2
	22,7
	33,5

	Udział krajowych nośników energii cieplnej [%]
	W bilansie cieplnym
	96,0
	95,0
	89,0

	
	W rocznych kosztach wytwarzania ciepła
	92,5
	95,0
	76,9

	Roczny koszt wytworzenia ciepła

[ Tyś.zł/rok ]
	-------------------------------------------------------------------
	5.109,6
	4.946,9
	4.856,5

	Obniżenie kosztów wytworzenia ciepła [%]
	-------------------------------------------------------------------
	--------------------
	10,4
	19,4


Z powyższej analizy kosztów zmiennych wytwarzania energii wynika że cena jednego GJ w roku 2003 kształtowała się na poziomie 30,84 zł dla odbiorców na obszarze gminy Główczyce, według prognozy do 2010 roku cena 1 GJ winna się utrzymać na poziomie ceny   27,63 zł/GJ , natomiast do roku 2020 nieznacznie spadnie i będzie kształtować się na poziomie 24,85 zł/GJ.

Analiza ekonomiczna kosztów zmiennych wytwarzania energii , według scenariusza  zmian paliw dla odbiorców na obszarze Gminy Główczyce ( wg. Aktualnych cen) w latach 2010-2020

	
	Paliwo


	Cena

1 GJ ciepła
	2003
	2010
	2020

	
	
	
	ciepło
	Roczny koszt 

wytw.

 ciepła


	Udział paliw w bilansie cieplnym
	Udział paliw w kosztach wytw. ciepła
	ciepło


	Roczny koszt 

wytw.

 ciepła
	Udział paliw w bilansie cieplnym
	Udział paliw w kosztach wytw. ciepła
	ciepło
	Roczny koszt 

wytw. 

Ciepła
	Udział paliw w bilansie cieplnym
	Udział paliw w kosztach wytw. Ciepła

	
	
	Zł/GJ
	GJ/rok
	Tyś.zł
	%
	%
	GJ/rok
	Tyś.zł
	%
	%
	GJ/rok
	Tyś.zł
	%
	%

	1.


	Węgiel
	45,0
	84.498
	3.802,4
	51
	74,4
	71.619
	3.222,8
	40
	65
	42.995
	1.934,8
	22
	39,8

	2.


	Gaz ziemny


	45,0


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9.772
	439,7
	5
	9,0

	3.


	Gaz LPG


	70,0


	1.657
	115,99
	1
	2,3
	3.581
	161,1
	2
	3,3
	3.909
	273,6
	2
	5,6

	4.


	Olej opałowy


	53,0


	4.970
	263,41
	3
	5,2
	5.371
	284,7
	3
	5,7
	7.817
	414,3
	4
	8,5

	5.


	Energia elektry-czna


	90,0


	1.657
	149,13
	1
	2,9
	1.790
	161,1
	1
	3,3
	1.954
	175,9
	1
	3,6

	6.
	Słoma
	10,0
	48.048
	480,48
	29
	9,4
	57.298
	573,0
	32
	11,7
	66.447
	664,5
	34
	13,7

	7.
	Drewno/zrębki
	12,0
	24.852
	298,22
	15
	5,8
	30.438
	365,2
	17
	7,4
	37.132
	445,6
	19
	9,3

	8.
	OZE
	20,0
	-
	-
	-
	
	8.951
	179,0
	5
	3,6
	25.406
	508,1
	13
	10,5

	RAZEM:
	-
	165.682
	5.109,6
	100
	100
	179.048
	4.946,9
	100
	100
	195.433
	4.856,5
	100
	100

	ŚREDNIA CENA 1 GJ

[ zł ]
	
	30,84
	27,63
	24,85


Z analizy ekonomicznej kosztów wytwarzania energii wg. Scenariusza zmian paliw do 2020 roku dla odbiorców gminy Główczyce wynikają następujące wnioski :

· Średnia cena w okresie bazowym za 2003 rok wytworzenia 1 GJ na obszarze gminy Główczyce wyniosła 30,84 zł przy procentowym udziale odnawialnych źródeł energii 44 %

· Według prognoz ( scenariusza ) zmian nośników energii do 2010 roku cena 1 GJ zmniejszy się do poziomu 27,63 zł przy procentowym udziale OZE na poziomie 53%

Przewiduje się , że w 2020 roku przy  64% udziale OZE cena 1 GJ winna kształtować się na poziomie 24,85 zł
Udział poszczególnych paliw w kosztach wytwarzania ciepła w latach 2003-2020


[image: image7.wmf]0

10

20

30

40

50

60

70

80

2003r

2010r

2020r

Węgiel

Gaz ziemny

Gaz LPG

Energia

elektryczna

Słoma

Drewno/zrębki

OZE

Olej opałowy


Udział poszczególnych rodzajów paliw w kosztach wytwarzania ciepła w latach 2003-2020 kształtować się będzie:

( wg. Cen 2004 r. ) w %

	L.P.


	Rodzaj paliwa


	2003


	2010


	2020



	1.


	WĘGIEL


	74,4
	65,0
	39,8

	2.


	GAZ ZIEMNY


	-
	-
	9,0

	3.


	GAZ  LPG


	2,3
	3,3
	5,6

	4.


	ENERGIA ELEKTRYCZNA


	2,9
	3,3
	3,6

	5.


	SŁOMA


	9,4
	11,7
	13,7

	6.


	DREWNO/ZRĘBKI


	5,8
	7,4
	9,3

	7.


	OZE


	-
	3,6
	10,5

	8.


	OLEJ OPAŁOWY


	5,2
	5,7
	8,5


Stan zanieczyszczenia powietrza i efekt ekologiczny zmian nośników energii do 2020 roku według scenariusza 1

	Rodzaj  zanieczyszczenia
	Emisja w roku                  2003

Ton/rok
	Emisja w roku 2020  

Ton/rok               
	Zmiana bezwzględna

Ton/rok
	Zmiana względna

%

	SO2


	6.658,74
	32,69
	6.626,05
	99,51

	NOx


	4.340,25
	18,89
	4.321,37
	99,56

	CO2


	10.381,83
	7.992,82
	2.389,01
	23,01

	Pyły


	3.043,74
	89,12
	2.954,62
	97,07

	CO


	169,80
	132,42
	36,38
	21,55


W scenariuszu zmian nośników energii do 2020 roku oraz  przy wzroście zapotrzebowania energii o ok. 18 % w porównaniu z rokiem bazowym 2003 ,  w 2020 roku , następuje duży spadek SO2  o 99,5 % ,pyłów o 97 %  ,      CO o 21 %, NOx o 99,5% i CO2 o 23%.

Jest to bardzo korzystny dla środowiska  scenariusz zmian nośników energii do 2020 roku.
Realizator:

	Instytucja:
	Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1

	Autorzy:
	Dr inż. Andrzej Wiszniewski

Mgr  Feliks Machut

	Koordynator projektu:
	Mgr  Andrzej Rajkiewicz

	DATA WYKONANIA : Warszawa  Luty 2005 r.




[image: image13.wmf]samoczynne 

zawory

   odpowietrzaj

ące

zmniejszone 

średnice 

pionów

i ga

łązek, 

stosowa

ć   10 (3/8'')

f

zawory 

bezd

ławnicowe 

dwustawne

z 

g

łowicami 

termostatycznymi

hermetyczne (

bezd

ławnicowe)

pompy 

obiegowe (po

żądana

regulacja 

obrotów 

pompy)

przeponowe

naczynie wzbiorcze

RW

ZB

źródło 

ciep

ła o 

w

łaściwej

charakterystyce 

regulacyjnej

(

hydraulicznej 

i 

cieplnej)

zawory 

ró

żnicy 

ci

śnień

regulacji 

podpionowej


� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





TRC





TRC





CYRKULACJA





INSTALACJA C.W.U.





WC





WC





WC





WC





� EMBED Equation.3  ���











zasobnik c.w.u.





kocioł grzewczy





rozdzielacze c.o.





c.w.u.











zasobnik c.w.u.





kocioł grzewczy





rozdzielacze c.o.





c.w.u.








_1169450615

_1169986889

_1170143339

_1169631464

_1024978994.unknown

_1169449829

_1024981744.unknown

_1021551255.doc


samoczynne zawory







   odpowietrzające







zmniejszone średnice pionów







i gałązek, stosować   10 (3/8'')















zawory bezdławnicowe dwustawne







z głowicami termostatycznymi







hermetyczne (bezdławnicowe)







pompy obiegowe (pożądana







regulacja obrotów pompy)







przeponowe







naczynie wzbiorcze







RW







ZB







źródło ciepła o właściwej







charakterystyce regulacyjnej







(hydraulicznej i cieplnej) 







zawory różnicy ciśnień







regulacji podpionowej












